用户需求书
一、项目概述
(一)项目名称
[bookmark: OLE_LINK3]广州医科大学附属妇女儿童医疗中心中央空调系统及净化空调系统维护保养服务项目
(二)服务范围
本项目服务范围涵盖全院区中央空调系统、净化空调系统、热水系统、冷库的维保服务，具体包括：
1、 中央空调系统维护保养服务
（1） 珠江新城院区：门诊区域、住院区域及办公区域的中央空调主机、通风系统设备、末端设备、水系统等设备维护保养、循环水水处理、系统运行策略技术支持。
（2） 增城院区：门诊区域、住院区域、综合楼的中央空调主机、通风系统设备、末端设备、水系统、精密空调等设备维护保养、循环水水处理、系统运行策略技术支持。
（3） 儿童院区：门诊区域、住院区域及办公区域的通风系统设备维护保养。
（4） 妇婴院区：门诊区域、住院区域及办公区域的通风系统设备维护保养。
2、 净化空调系统维护保养服务
（1）珠江新城院区：中心手术室、门诊手术室、ICU、中心供应室、配置中心、介入室、新生儿科、生殖中心、移植仓、重点实验室、生物样本库等区域
（2）儿童院区：1号楼8楼手术室（2间百级、8间万级）、静配中心等区域
（3）妇婴院区：15楼1-4号手术室、诱导/复苏室、备用间及洁净走廊、妇科门诊手术室等区域
（4）增城院区：手术部、PI实验室、分子医学中心、静配中心、检验科、病理科、中心供应室、感染楼、PICU、新生儿科、门急诊手术室等区域
（5）白云院区：8至9楼动物实验室
3、热水系统维护保养服务
本项目热水系统维保服务范围包含珠江新城院区、增城院区、儿童院区和妇婴院区，各院区均采用空气源热泵机组制取热水和集中供应。
4、冷库维护保养服务
（1） 珠江新城院区：西药库、检验科、实验室等区域冷库共3个
（2） 儿童院区：药库冷库1个
（3） 妇婴院区：筛查中心冷库2个
（4） 增城院区：西药库、检验科、接种门诊等区域冷库共5个。
(三)服务期限
服务期为2年（自合同签订之日起计算）。
(四)院区地址
1、珠江新城院区：广州市天河区金穗路9号
2、儿童院区：广州市越秀区人民中路318号
3、妇婴院区：广州市越秀区人民中路402号
4、白云院区：广州市白云区新达路91号
5、增城院区：广州市增城区增城大道293号
二、技术服务要求
(1) 执行标准
维保服务应严格执行以下标准（不限于）：
	标准编号
	标准名称

	GB 50333-2013
	医院洁净手术部建筑技术规范

	GB 15982-2012
	医院消毒卫生标准

	GB 50365-2019
	空调通风系统运维管理标准

	WS/T 368-2025
	医院空气净化管理标准

	WS 488-2016
	医院中央空调系统运维管理

	WS 394
	公共场所集中空调通风系统卫生规范

	WS/T 396
	公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

	GB 19210
	空调通风系统清洗规范

	GB/T 14295
	空气过滤器

	GB 50736
	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

	GB 5749
	生活饮用水卫生标准



(2) 洁净指标要求
洁净手术室的洁净指标应符合GB 50333-2013要求：
· 温湿度
· 风速或换气次数
· 噪声
· 压差
· 照度
· 尘埃粒子
· 菌落数
(3) 卫生检测与配合
· 配合医院感染管理部门每季度对重点部门进行空气细菌菌落数监测
· 配合医院聘请的检测机构每年对洁净手术部及其他洁净场所开展洁净卫生学评价
· 怀疑医院感染暴发或疑似暴发与医院环境有关时，应配合进行目标微生物检测
· 空调系统卫生质量应符合GB 15982及GB 50365的规定
三、服务内容
(一)中央空调系统设备维护保养具体内容
1、中央空调主机（蒸发冷却式、螺杆及离心式冷热水机组、风冷模块机组、热水机组）部分：
该机组维护包括每天、每月、每季度、每半年、每年的维护保养。
（1）每天应急服务
①提供设备故障紧急咨询服务。
②接到用户通知后，提供设备故障排除服务。
（2）每月的维护
①检查分析运行参数记录表。
②查电源接线的紧固螺栓有无松动。
③查机组各运动部件有无杂音，运行是否正常。
④检查循环水系统水流量是否正常。
⑤检查压缩机曲轴箱油加热情况。
⑥检查制冷系统的高、低压力值是否正常。
⑦检查各压缩机、电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常，若其绝缘值低于 5MΩ，必须停机检查，严禁继续运转。
（3）每季度的维护
①检查分析运行参数记录表。
②查压缩机油位。
③清洁蒸发器水系统管路过滤器。
④电控箱和电机的所有可能松动的电气接头进行紧固检查。
⑤呈交季度工作报告。
（4）每半年的维护
①维护人员需每半年打开机组顶部面板，对淋水盘进行清洁处理。
②维护人员需每半年打开机组冷却水箱顶板，对水箱进行清洁处理。
（5）每年的维护
①检查分析运行参数记录表。
②检查油位，对冷冻油做理化分析，如果发现油已经乳化，应更换同牌号冷冻油。
③注意：添加或更换润滑油时必须更换同一种冷冻油，更换未经确认的其他种类的冷冻油可能导致机组的损坏！当蒸发器是满液式，有重新充注系统制冷剂情况时，请确保冷冻水系统没有水，或者将冷冻水泵开启，保证水路循环。
④必要时更换冷冻油过滤器。此检查应由维修人员进行。
⑤每年至少一次拆开安全阀出口的接管，仔细检查阀体，看其内部是否有腐蚀、生锈、结垢、泄漏等现象，若发现有腐蚀或泄漏，更换安全阀。此检查应由维修人员进行。
⑥检查蒸发式冷凝器表面的结垢程度，结垢严重时应及时报告采购人。
⑦检测压缩机电机绕组间及绕组对地的绝缘电阻。此检查应由维修人员进行。
服务期内对机组进行一次全面的检查。特别是检查压缩机的振动情况，确保压缩机内部各部件状况良好；对机组进行气密性检查，检查换热铜管是否有泄漏；对电气操作及安全控制进行检查，确保各电气部件状况良好，此项服务费已包含在维保费中，采购人无需另行支付费用。
	压缩机维护保养

	时间（小时）
	50~100
	1000
	10000
	20000
	30000
	40000

	油过滤器
	检查
	
	
	
	
	更换

	冷冻机油
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查
	更换

	电源
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查

	INT 模块
	
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查

	卸载电磁阀
	
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查

	吸汽过滤器
	
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查

	止逆阀
	
	检查
	检查
	检查
	检查
	检查

	马达接触器
	
	检查
	检查
	检查
	
	检查

	轴承
	
	
	
	
	
	更换


（6）蒸发冷机组维保表格
	序号
	维护保养项目
	工作内容
	执行周期

	
	
	
	月度
	季度
	年度

	1
	常规检测
	记录环境工况数据，包括室内外干球温度、湿球温度等
	√
	
	√

	2
	
	检测制冷系统整体及各部件的工作情况，包括压缩机、系统阀、干燥过滤器等部件，并做相关记录
	√
	
	√

	3
	
	检测电气系统各部件的工作情况，包括电器元件、开关、变送器等部件，并做相关记录
	√
	
	√

	4
	制冷系统
	压缩机
	检测压缩机油位、油质按要求补充或更换润滑油
	
	√
	√

	5
	
	
	测量压缩机运行电流和工作压力
	√
	
	√

	6
	
	
	根据需要更换压缩机油过滤器、油加热器、回气过滤网以及密封垫
	
	
	√

	7
	
	
	检测压缩机卸载电磁阀
	√
	
	√

	8
	
	
	测量并记录压缩机电机绕组
	√
	
	√

	9
	
	
	检查过载保护装置
	√
	
	√

	10
	
	换热器
	测量工作压力和温度参数，分析换热效果
	√
	
	√

	11
	
	
	检查冷冻水水压是否符合机组运行要求
	√
	
	√

	12
	
	
	壳管式蒸发器结垢检查
	√
	√
	√

	13
	
	
	翅片式冷凝器结垢检查
	√
	√
	√

	14
	
	
	排查换热铜管，查找安全隐患和泄漏点
	√
	
	√

	15
	
	其它部件
	检测热力膨胀阀温度参数分析节流效果
	√
	
	√

	16
	
	
	视镜观察系统制冷循环，根据需要补充制冷剂
	√
	
	√

	17
	
	
	查看管路振动情况，对安全隐患进行及时处理
	√
	
	√

	18
	
	
	对各焊点、焊缝进行泄漏排查，消除隐患
	√
	
	√

	19
	
	
	更换过滤芯
	
	
	√

	20
	风系统
	室外风机部分
	检查轴流风机转动情况，必要时调整平衡度
	√
	
	√

	21
	
	
	检查风机电机紧固情况，及时拧紧固定件，避免振动产生噪音
	√
	
	√

	22
	
	
	检查电机转动情况，判断电机轴承状态
	√
	
	√

	23
	
	
	测量电机绝缘值及工作电流
	√
	
	√

	24
	蒸发冷凝器冷却水系统
	水泵
	测量电机绝缘或加强绝缘强度
	√
	
	√

	25
	
	
	清洁机内干枯黄油和金属粉末
	
	√
	√

	26
	
	
	修复或更换磨损件
	
	√
	√

	27
	
	其他水路件
	检查水路管道中各阀门使用情况
	√
	
	√

	28
	
	
	检查水路管道中各温度计以及水压表使用情况
	√
	
	√

	29
	
	
	检查水路管道各段连接情况
	√
	
	√

	30
	
	
	蒸发冷凝器冷却水环路清洁情况检查
	√
	
	

	31
	电气系统
	检查各电器元件动作情况，确保其运行正常
	√
	
	√

	32
	
	校对压力保护开关和控制阀体的设定值
	√
	
	√

	33
	
	检查各传感器装置感测灵敏度是否正常，及时修复或更换
	√
	
	√

	34
	
	排查线路，发现安全隐患后及时处理
	√
	
	√

	35
	
	检查控制器、手操器，校正机组控制参数
	√
	
	√

	36
	机体结构清洁及维护
	打扫电控柜，清除灰尘杂物
	√
	
	√

	37
	
	检查机体内、外各零部件的紧固情况
	√
	
	√

	38
	
	顶部面板，对淋水盘进行清洁
	
	
	√

	39
	
	冷却水箱顶板，对水箱进行清洁处理
	
	
	√

	40
	
	整体设备清洁
	
	√
	√

	41
	整机调试
	电控系统整体模拟调试
	√
	
	√

	42
	
	开机精准调试
	√
	
	√


（7）风冷模块机组维保表格
	序号
	维护保养项目
	检查项目
	判定标准
	执行周期

	
	
	
	
	月度
	季度
	年度

	1
	运行参数
	三相电压、运行电流
	电压±10%，三相电流不平衡≤5%
	√
	√
	√

	2
	运行参数
	高压/低压压力
	与厂家铭牌/历史曲线比对
	√
	√
	√

	3
	压缩机
	异响、振动、外壳温度
	无异常噪音，减震垫完好
	√
	√
	√

	4
	压缩机
	油位、油色、冷冻油
	油位1/2～2/3，油色淡黄透明
	√
	√
	√

	5
	压缩机
	电机绝缘电阻
	≥2 MΩ（厂家有要求按厂家）
	
	
	√

	6
	风机系统
	轴流风机异响/抖动
	扇叶无变形，轴承无异响
	√
	√
	√

	7
	风机系统
	风机电机电流、绝缘
	不超过额定值
	√
	√
	√

	8
	风机系统
	轴承润滑
	加耐高温润滑脂
	
	√
	√

	9
	翅片换热器
	翅片脏堵、柳絮、油污
	堵塞即清，避免高压保护
	√
	√
	√

	10
	翅片换热器
	高压水/清洗剂深度清洗
	倒伏翅片用翅片梳整理
	
	制冷、制热前
	√

	11
	制冷系统
	冷媒泄漏、视液镜气泡
	无油迹，少/无气泡为正常
	√
	√
	√

	12
	制冷系统
	四通阀、电子膨胀阀、电磁阀
	换向灵活、无串气、线圈阻值正常
	√
	√
	√

	13
	制冷系统
	干燥过滤器、管路保温
	堵塞/吸潮更换，保温破损修复
	√
	√
	√

	14
	水系统
	Y型过滤器清洗
	关阀泄压后拆洗
	√
	√
	√

	15
	水系统
	水流开关/压差开关
	断水能正确停机
	√
	√
	√

	16
	水系统
	膨胀水箱、自动补水、排气阀
	水位正常，无气堵
	√
	√
	√

	17
	水系统
	水质（pH/浊度/硬度/军团菌）
	按系统类型处理/加药/排污
	√
	
	√

	18
	水侧换热器
	端温差、结垢情况
	小温差异常→物理/化学清洗
	√
	√
	√

	19
	电控系统
	控制屏报警代码
	无高压/低压/水流/防冻报警
	√
	√
	√

	20
	电控系统
	接线端子紧固、除尘
	断电操作，防氧化发热
	√
	√
	√

	21
	电控系统
	接触器/继电器/断路器
	无烧蚀、粘连
	
	√
	√

	22
	安全保护
	高/低压力、防冻、过载、相序
	模拟或按规程校验整定
	
	√
	√

	23
	冬季制热
	化霜传感器、化霜逻辑、底盘排水
	不频繁化霜，底盘不积水结冰
	√（冬）
	制热前
	√

	24
	机房环境
	四周通风≥1~1.5m、无杂物
	防止热风回流
	√
	√
	√


（8）冷库机组维保表格
	序号
	维护保养项目
	检查项目
	判定标准
	执行周期

	
	
	
	
	月度
	季度
	年度

	1
	机组运行参数
	库温/设定温度记录
	库温波动≤±2℃，达到设定温度
	✓
	✓
	✓

	2
	机组运行参数
	吸气/排气压力
	与厂家工况表对比，无异常偏高/偏低
	✓
	✓
	✓

	3
	机组运行参数
	运行电流/电压
	三相电流平衡，≤额定值
	✓
	✓
	✓

	4
	机组运行参数
	压缩机运行电流
	不超过额定电流，三相偏差≤10%
	✓
	✓
	✓

	5
	机组运行参数
	高/低压报警记录
	无高压/低压/油压差报警
	✓
	✓
	✓

	6
	压缩机
	运行异响/振动
	无金属撞击声、异常振动
	✓
	✓
	✓

	7
	压缩机
	吸气/排气温度
	排气温度<120℃（R22），<100℃（R404A）
	✓
	✓
	✓

	8
	压缩机
	电机绝缘电阻
	≥5MΩ（500V兆欧表）
	—
	—
	✓

	9
	冷凝/蒸发器
	冷凝器翅片清洁度
	无灰尘、油污、冰霜堵塞
	✓
	✓
	✓

	10
	冷凝/蒸发器
	冷凝器风机运行
	无异响、风量正常、扇叶无变形
	✓
	✓
	✓

	11
	冷凝/蒸发器
	蒸发器结霜情况
	结霜均匀，无局部不结霜/厚霜
	✓
	✓
	✓

	12
	冷凝/蒸发器
	冷风机/蒸发风机
	无异响、风量充足
	✓
	✓
	✓

	13
	冷凝/蒸发器
	除霜功能（电热/水冲霜/热气）
	定时除霜正常，除霜后无残留冰
	✓
	✓
	✓

	14
	制冷系统
	冷媒泄漏检查
	接头/阀门无油迹，检漏仪无报警
	✓
	✓
	✓

	15
	制冷系统
	干燥过滤器
	两端温差≤3℃，否则更换
	✓
	✓
	✓

	16
	制冷系统
	视液镜/含水量指示
	气泡少，指示片淡黄/绿（干燥）
	✓
	✓
	✓

	17
	制冷系统
	膨胀阀/电磁阀动作
	阀体结霜正常，电磁阀吸合正常
	✓
	✓
	✓

	18
	制冷系统
	管路保温完整性
	无破损、无结露滴水
	✓
	✓
	✓

	19
	水系统(水冷机组)
	冷却水进出水温度
	进出水温差3~5℃
	✓
	✓
	✓

	20
	水系统(水冷机组)
	冷却塔风机/填料
	风机正常，填料无堵塞
	✓
	✓
	✓

	21
	水系统(水冷机组)
	Y型过滤器清洗
	无杂物堵塞
	✓
	✓
	✓

	22
	水系统(水冷机组)
	水质检测(军团菌/余氯/pH)
	按公共场所标准执行
	—
	✓
	✓

	23
	电控系统
	控制屏/PLC显示
	无故障代码，参数正常
	✓
	✓
	✓

	24
	电控系统
	接线端子紧固
	无松动、无发热变色
	✓
	✓
	✓

	25
	电控系统
	接触器/继电器/热继电器
	触点无烧蚀，动作可靠
	—
	✓
	✓

	26
	电控系统
	压力控制器整定值
	核对厂家设定值
	—
	✓
	✓

	27
	电控系统
	时间继电器/除霜定时
	除霜周期/时长符合设定
	✓
	✓
	✓

	28
	库体/门
	库门密封条
	密封完好，关门后无缝隙
	✓
	✓
	✓

	29
	库体/门
	库内照明/应急灯
	照明正常，应急灯有效
	✓
	✓
	✓

	30
	库体/门
	库板保温/变形
	无破损、无冷凝水渗出
	✓
	✓
	✓

	31
	库体/门
	防撞条/门帘
	完好，减少冷量损失
	✓
	✓
	✓

	32
	安全装置
	紧急停机按钮
	功能有效
	✓
	✓
	✓

	33
	安全装置
	声光报警器
	高温/故障报警正常
	✓
	✓
	✓

	34
	安全装置
	安全阀/泄压装置
	校验有效期内，铅封完好
	—
	—
	✓

	35
	安全装置
	库内呼救装置(氨系统必配)
	有效，可联络室外人员
	✓
	✓
	✓

	36
	记录与卫生
	运行记录完整性
	参数记录完整、可追溯
	✓
	✓
	✓

	37
	记录与卫生
	机组周边清洁
	无杂物堆放，通风良好
	✓
	✓
	✓

	38
	记录与卫生
	冷凝水排放
	排水通畅，无积水
	✓
	✓
	✓


（9）热水机组维保表格
	序号
	维护保养项目
	工作内容
	标准要求
	执行周期

	
	
	
	
	月度
	季度
	年度

	1
	运行状态检查
	检查设备是否正常运行，有无异常声响、振动、泄漏
	设备运行平稳，无异响、无泄漏
	√
	
	

	2
	水温检查
	检查出水温度是否在设定范围内
	温度偏差≤±3℃
	√
	
	

	3
	压力检查
	检查系统压力是否在正常范围
	压力在额定范围内
	√
	
	

	4
	控制面板检查
	检查控制面板显示是否正常，参数设置是否正确
	显示正常，参数正确
	√
	
	

	5
	换热器清洁
	清洁换热器表面灰尘及水垢
	换热器表面清洁，传热良好
	√
	
	

	6
	水泵检查
	检查循环水泵运行电流、振动、噪声
	电流≤额定值，振动≤4.5mm/s
	√
	
	

	7
	管路检查
	检查管路连接是否牢固，有无渗漏
	管路无渗漏，保温完好
	√
	
	

	8
	水路系统清洗
	清洗水路系统，检查水质
	水质达标，浊度≤5NTU
	√
	
	

	9
	过滤器更换
	清洗或更换水过滤器
	过滤器清洁/新件
	√
	
	

	10
	传感器校准
	校准温度传感器、压力传感器
	误差≤±1%FS
	√
	
	

	11
	安全阀检查
	检查安全阀是否在有效期内，动作是否正常
	在有效期内，动作灵活
	√
	
	

	12
	燃烧器清洁
	清洁燃烧器喷嘴，检查点火系统
	燃烧充分，点火可靠
	
	√
	

	13
	换热器深度清洗
	对换热器进行深度除垢清洗
	换热效率≥设计值90%
	
	√
	

	14
	控制系统检测
	检测控制电路板及各执行机构
	各元件动作正常
	
	√
	

	15
	电气绝缘检测
	测量电机及电气线路绝缘电阻
	绝缘电阻≥0.5MΩ
	
	√
	

	16
	全面系统检查
	对整机进行全面检查评估
	各部件状态良好
	
	
	√

	17
	保温层检查
	检查管路及设备保温层完好性
	保温层完好，无破损
	
	
	√

	18
	支架基础检查
	检查设备支架、基础是否牢固
	无松动、无腐蚀
	
	
	√

	19
	燃烧室全面清洗
	拆解清洗燃烧室及烟道
	燃烧室清洁，传热面无积碳
	
	
	√

	20
	易损件更换
	更换密封件、垫片、过滤器等易损件
	更换完成，密封良好
	
	
	√

	21
	安全装置校准
	校准温控器、超温保护、超压保护等
	动作值准确，误差≤±2%
	
	
	√

	22
	管路系统检修
	检查管路腐蚀情况，必要时更换
	管路无严重腐蚀
	
	
	√

	23
	保温层更新
	更换老化保温层
	保温层完好有效
	
	
	√

	24
	控制系统升级
	更新控制程序，校准所有参数
	程序最新，参数准确
	
	
	√



2、 空调水泵及相关管路部分：
（1）水泵维护保养
①检查泵轴及润滑剂是否合适。
②检查泵轴的密封装置是否有严重泄漏情况，如有需要作出调校及更换已损毁的部份。
③检查水泵的隔震装置是否有废物阻碍引致其失效，若有需要予以清除，减除因上述因素引致任何的损坏。
④检查泵体平衡状况，如有需要予以纠正。
⑤检查电器装置的分隔部份与绝缘度是否有问题，如有需要予以纠正或更换不能再使用的装置。
⑥检查所有的电线接合是否牢固，清洁及可转动部份的润滑剂是否合适，如有需要予以纠正。
（2）每月对水泵机组例检两次：
①检查水泵在运转中的各项技术数据，包括压力表、真空表等，确保数据均在正常的范围内。
②电机、水泵轴承加注耐高温润滑剂。
③检查泵轴润滑系统的油量是否在正常范围，确保油路系统正常，保证水泵有足够的润滑度，不出现失油致泵体发热、烧坏等，必要时更换机油并清理体腔内油渍。
④检查水泵的防震胶、机械密封、填充料是否磨损渗漏，出现问题时要检查原因或更换。
⑤检查供水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、各供水阀门等），检查冷冻水系统进出水压力、进出水温度，确认系统运行工况正常。
⑥检查设备的工作电压、工作电流是否正常；检查电机的工作温度、轴承噪音是否正常；检查电机与水泵是否同心。
⑦保持与值班操作人员沟通，分析设备运行状态。
⑧呈交每次维护工作单。
（3）每月对电控柜例检：
①检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。
②检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分离正常，不出现打火花，打偏现象。
③检查热过载继电器对的灵敏度正常。
④检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示。
⑤检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。
⑥检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。
（4）每季度对水泵机组检查一次：
①水泵支架内外清理积水；如外壳油漆脱落，重新油漆；泵组的涂漆符合JB/T4297的规定。
②水泵联接器、防震胶、接触点是否平衡进行更正。
③泵及电机轴承注入润滑剂或更换。
④水泵、电机、支承架及水泵联接管道的法兰罗丝进行紧固。
⑤呈交季度工作维护工作报告。
（5）每季度对电控柜的检查：
①对每组电柜进行清理，检查各个接线端，接触器，继电器触点。
②检查Y—Δ启动的转换时间，电流，过滤保护设定值，直流24V正常供给马达信号电压等。
③查电机、电柜、接触器及线圈等对地绝缘。
④检查主电路，接器器，开关的良好接触和起动。
⑤检查工作电缆的使用情况，不出现因老化而造成裸线或短路。
⑥对电控制柜进行除尘处理。
（6）每年对水泵、电控柜大检修一次（由采购人安排时间）：
①检查水泵各零部件的损坏情况，是否能继续使用或更换，使水泵各项数据达到正常运行范围。
②电机轴承、水泵轴承、轴套、填料、密封环（胶）、防震胶征得采购人同意后进行更换。
③清理电控柜，检查各接线端、接触器及继电器触点、线圈；检查Y-Δ启动的转换时间、过滤保护定值、24V电压供给、马达信号电压等。
④检查水泵电机的对地绝缘及接触器及继电器触点线圈绝缘情况。
⑤用JB/T8097-95 泵的振动测量与评价方法和JB/T8098-95 泵的噪声测量与评价方法；检查机组震动及嘈声是否异常，压力表、真空表是否正常。
⑥检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的坚固，检查水泵的运行是否在安全、正常的数值范围内，检查电机过载保护。
⑦检查泵体内的机油是否存在金属颗粒，各零部件的磨损程度，重新更换泵体内机油。
⑧对控制配电柜进行除尘处理。
⑨每年度对泵组外壳涂油漆一次。
⑩以上检查若发现故障及时排除。
⑪根据机组检查情况更换材料。
⑫提交采购人一份年度保养维修总结报告。
（7）冷却塔维护保养工作内容
①运行季节启动前准备和检查
A、清洗水塔过滤层及水箱。
B、检查调节水箱水位。
C、检查喷嘴和布水盘，必要时更换或维修。
D、检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝。
E、检查运行噪音和振动情况。
F、检查马达运行电流和电压确认在许可范围内。
G、润滑轴承。
H、检查确认电气控制装置性能良好。
②运行季节检查（每月一次）
A、检查确认电气控制部分性能正常良好。
B、检查马达电压及运行电流。
C、根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换。
D、检查和调节水箱水位。
E、检查喷嘴和布水盘情况。
F、检查运行噪音和振动情况。
G、根据主机运行条件，检查高速散热情况。
③每季度的设备停机检查和预防性工作
A、清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水。
B、检查润滑轴承、调节螺拴等。
C、检查马达绝缘并记录。
D、电气控制装置检测及维护保养工作。
E、停运期间，做好必要的防腐，防尘工作。
3、管道系统、阀门部分：
（1）截止阀与调节阀的维修保养
①每个月检查一次管道系统中的自动排气阀 的工作情况，对动作不良的要修理或更换。
②每月清洗水泵 Y 型过滤器。
③每季检查保养一次电子水处理仪。
④室外阀门，每月对阀门加注一次润滑油，检查阀门开闭是否灵活，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。
⑤室内阀门，每半年对阀门加注一次润滑油，检查阀门开闭是否灵活，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。
⑥每半年一次检查阀门是否泄漏，如是则应加压填料，如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门。
⑦每半年一次检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。
⑧每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。
⑨每月提供以上工作内容的书面记录。
（2）仪表及检测器件（每半年一次）
①常用的温度计、压力表若有读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表，检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。
（3）整个循环水系统检查及保养
①每半年一次检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。
②每半年一次清洗水泵过滤网。拧紧水泵机组所有紧固螺栓。
③每年一次清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。
④每年一次检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。
⑤每年一次对天面裸露支架、金属管槽进行除锈、油漆翻新处理。
⑥每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。
⑦每年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。
⑧每半年提供以上工作内容的书面记录。
4、空调滤网等清洗消毒要求
（1）每月对办公区空调回风口滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）。
（2）每月对普通病区及门诊空调回风口滤网进行清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用浓度500mg/L消毒液浸泡15分钟）。
（3）重点部门：如疫情发生 ，发热门诊、隔离病房等每天对空调风口喷洒消毒一次（注：采用含氯1000mg/L消毒液喷洒）、每周对空调回风口滤网清洗消毒一次（注：滤网先冲洗后浸泡消毒，采用含氯浓度1000mg/L消毒液浸泡15分钟）。
（4）空调的清洗消毒要求按采购人需求进行，可能因为医院院感要求会有调整，涉及费用包含在投标报价中，所有清洗消毒的空调均需科室负责人签字确认。
5、末端风柜、新风机/新风柜、风机盘管、空调机柜和排风机维修、保养、清洗等
（1）末端风柜、新风机/新风柜、空调机柜、排风机：
①每月清洗尘网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换。每年至少更换一次皮带。
②处理上述设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。
（2）风机盘管
①每月清洗一次滤尘网，如有堵塞或损坏进行更换。
②每年对堵塞严重的翅片清洗一次
③检查风机的电机、电动二通阀是否转动灵活，如有阻滞现象，则应及时维护。
④用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。
⑤清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。
⑥用药剂（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢。
⑦拧紧所有紧固件。
⑧清洁风机盘管外壳。
⑨处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。
（3）精密空调
①月度维护：清洁设备进出风过滤网，去除滤网表面积尘污物；检查设备冷凝水排水管路，清理排水口堵塞杂物，保证排水通畅无积水；检查各接线端子紧固情况，对积尘进行清理，防止氧化发热引发故障。
②季度维护：检查冷凝器、蒸发器翅片表面积尘情况，积尘较多时采用专业工具进行清洁，保障换热效率；检查风机轴承运行状态，加注适配的润滑油脂，检测加湿器进水水质、给水压力，清理加湿罐内水垢，保证加湿功能运行正常。
③年度维护：全面检测压缩机吸气、排气压力，检查压缩机油位和油质，油质不符合要求时更换同规格冷冻油，必要时更换油过滤器；检测设备高低压保护、过载保护、温度保护等安全保护装置的动作灵敏度，按要求校验整定参数；检查保温层有无破损脱落，及时修复破损部位；对控制模块、传感器进行检测校准，修正偏差参数，确保控制精度符合要求；全面清理设备内部积尘、污物，对柜体框架锈蚀部位补漆防腐，完成保养后进行整机调试，确认设备各项性能符合运行要求。
（4）电梯空调
①月度维护：清洁空调进出风过滤网，冲洗去除附着积尘，滤网堵塞或破损时及时更换；清理冷凝水接水盘及排水管路，清除污物、藻类堵塞，保证排水通畅；检查各接线端子紧固情况，清理电控部位积尘，避免氧化发热故障。
②季度维护：检查冷凝器翅片表面积尘积污情况，积污较多时使用专用工具清洁，保障换热效果；检查风机电机运行状态，加注适配润滑脂，检查传动皮带松紧度，皮带老化磨损时及时更换；检查空调固定支架紧固情况，螺栓松动及时紧固，避免运行时产生额外振动。
③年度维护：全面检测制冷系统运行压力，检查压缩机冷冻油油位与油质，油质不达标时更换同规格冷冻油；检测过热保护、过流保护等安全保护装置动作可靠性，按设备要求校准参数；用XX伏摇表检测电机绝缘电阻，绝缘性能不达标时及时整修处理；清理设备内部积尘污物，检查外壳漆面锈蚀情况，锈蚀部位除锈补漆；完成保养后进行整机试运转，确认空调各项功能正常，满足电梯轿厢控温需求。
④所有巡检、保养、维修内容均需按要求记录，及时提交相关工作单据。
6、循环水全年水质处理维修保养
（1）冷却水部分年度全系统化学清洗项目。（在可安排停机和全系统排污期间实施）
①在冷却水系统的冷却塔中投加清洗剂，全系统进行杀菌灭藻处理，杀灭系统内的菌藻类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢。
②在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污，清洗冷却塔。
③在冷却水系统的冷却塔中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。
④在冷却水系统的冷却塔中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷却水系统后，开启冷却水泵运行24小时以上后，安排全系统放水排污。
⑤日常保养项目及效果：
全年进行加药保护，包括水质稳定剂及杀菌剂(起杀菌防锈阻垢作用)。每周根据水质情况投标人按采购人要求以一定的比例加入药剂,使水质达到稳定,以确保处理效果。其效果主要包括：使金属表面钝化，生成保护层与水相分离，大大降低循环水的腐蚀趋向；络合分散水中污垢，使之不易沉积或吸附于金属表面。抑制系统中细菌、藻类的滋长。该药剂每周冲击性投加。
⑥中标人每季度对冷却塔内的冷却水进行水样检测，检测由第三方检测公司上门取样（甲方可指定检测单位），由乙方按时取回检测报告及检测单位开具的发票。乙方合同价格需包含第三方检测费用、第三方检测公司上门取样费。检测指标包括(但不限于）PH、电导率、钙硬度、总碱度、钙硬度十总碱度、Cl¯、总铁、NH3-Na、浊  度、异氧菌总数、游离氯、CODcr、有机磷、溶解氧等。
⑦中标人定期进行冷却水稀释排污，降低浓缩倍数，减少结垢及腐蚀趋向；中标人根据水质情况，每月定期清洗冷却水塔。
⑧若冬天停机，由中标人进行“湿保”处理，以免静态浸管而出现锈蚀。待主机重新转入正常运行前，再将该系统的水排清，加入水质稳定剂进入正常保养。
（2）冷冻水部分（该系统因密封循环而只需考虑杀菌缓蚀处理）年度全系统化学清洗项目（在采购人可安排停机和全系统排污期间实施）：
①在冷冻水系统的补水箱中投加清洗剂，全系统进行杀菌处理，杀灭系统内的菌类和对钢材有腐蚀作用的铁细菌，并剥离管道中的粘泥污垢，随系统水排污排走。
②在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，乳化溶解系统管壁的油性物质，避免油性物质形成细菌营养源，同时影响以后化学清洗的效果。同时投入清洗药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行24小时后，安排全系统放水排污。
③在冷冻水系统的补水箱中投加清洗药剂，将已形成的锈垢和硬垢溶解清除。   
④在冷冻水系统的补水箱中投加预膜剂，补充管道金属基体表面的膜层，起防腐作用。投入药剂于冷冻水系统后，开启冷冻水泵运行超过24小时后，安排全系统放水排污。
⑤日常保养项目：
中标人每月根据实际情况，在冷冻水补水箱中加入冷冻水水稳剂，在水泵无严重泄漏或人为放水的情况下，可保证达标。中标人每月派员取样分析，如药剂浓度不够，即补加。由于冷冻水是密闭循环系统，药剂浓度足够的情况下，可确保其阻垢、防锈、杀菌的功效。
[bookmark: _Hlk239597930]（3）中标人处理后的水质执行 “采暖空调水质GB/T 29044-2012”标准：
	水质指标
	冷却水（敞开水）
	冷冻水（密闭水）
	单位

	PH
	7.5 ~ 9.5
	7.5 ~ 10.0
	——

	电导率
	[bookmark: OLE_LINK10] ≤2300
	 ≤2000
	μs /cm（25℃）

	钙硬度
（以CaCO3计）
	------
	≤300
	mg/L

	总碱度
（以CaCO3计）
	[bookmark: OLE_LINK8]≤600
	≤500
	mg/L

	钙硬度十总碱度(以CaCO3计)
	≤1100
	——
	mg/L

	Cl¯
	≤500
	≤250
	mg/L

	总铁
	≤1.0
	≤1.0
	mg/L

	NH3-Na
	≤0.1
	
	mg/L

	浊  度
	≤20
	≤10
	NTU

	异氧菌总数
	≤1x10⁵
	——
	个／m L

	游离氯
	0.05~1.0(
	——
	mg/L

	CODcr
	[bookmark: OLE_LINK9]≤100
	——
	mg/L

	有机磷(以P计)
	≤0.5
	≤0.5
	mg/L

	溶解氧
	
	≤0.1
	mg/L


（4）冷却塔和膨胀水箱的维护项目：
①检查冷却塔传动皮带运转情况并作调整。
②检查冷却塔风扇旋转情况并作调整。
③检查冷却塔皮带、风扇电动机的润滑油量并适当补充。
④检查冷却塔喷水情况并作调整。
⑤清洗冷却水塔、清理水塔底盘的污垢及膨胀水箱的人工清洁。
⑥提供冷却塔定期检查报告。
（5）全年技术服务内容
每周：①检查冷却塔运行情况及水质情况。
②根据水质情况对管道内循环水系统投加保养药剂。
每月：①检查冷冻水管、冷凝给水管是否有大量凝结水。
②检查保温层是否有破坏，根据具体情况重新包扎或修补。
③检查管道阀门是否泄漏，开闭是否灵活，并加注润滑油。
④检查法兰阀连接处是否有泄漏，并根据具体情况更换密封胶垫。
⑤清洗冷却塔，并进行适当的排污。
⑥抽取冷却、冷冻水样化验，并提交水质分析报告。
每年：①年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理。
②冷却、冷冻系统“Y”型过滤器清洗处理。
③膨胀水箱（补水箱）清洗处理（每季度）。
④停机期间投加系统湿保养药剂。
(二)洁净空调系统设备维护保养服务具体内容
1、手术室、CICU、NICU、SNICU、PICU、高危产房ICU、新生儿及移植仓
	序号
	维保部位
	手术室
	CICU、NICU、SNICU、PICU、高危产房ICU、新生儿及移植仓

	
	
	维保内容
	周期
	维保内容
	周期

	1
	净化循环空调系统的维修保养
	电控柜、送风机、初效过滤器、杀菌灯、中效过滤器、高效过滤器、加热器、电极式加湿/除湿器、翅片、压缩机、冷热水盘管，风阀、软接
	1、初效每周检查1次，3个月更换1次
2、中效每月检查1次，6个月更换1次
3、高效过滤器使用1-2年更换1次
4、机组每天巡检1次
5、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
6、紫外线灯使用2000小时更换1次
	电控柜、送风机、初效过滤器、杀菌灯、中效过滤器、高效过滤器、加热器、电极式加湿/除湿器、翅片、压缩机、冷热水盘管，风阀、软接
	1、初效每周检查1次，3个月更换1次
2、中效每月检查1次，6个月更换1次
3、高效过滤器使用1-2年更换1次
4、机组每天巡检1次
5、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
6、紫外线灯使用2000小时更换1次

	2
	新风机组系统的维修保养
	电控柜、百叶窗、送风机、粗效过滤器、杀菌灯、中效过滤器、亚高效过滤器、加热器、翅片、压缩机、软接
	1、初效宜每2天清洗1次，每1个月更换1次
2、中效定期3个月更换
3、亚高效使用6个月~1年更换1次
4、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
5、机组每天巡查1次
6、紫外线灯使用2000小时更换1次
	电控柜、百叶窗、送风机
	1、初效宜每2天清洗1次，每1个月更换1次
2、机组1个月保养、清洁1次
3、机组每天巡查1次

	3
	室外风冷热泵机组的维修保养
	中央空调主机系统（压缩机冷冻液、制冷剂、冷凝器、水质过滤器、其它）
	1、每日巡查1次
2、一个月保养1次
3、保养要求详见本文第4小节“风冷热泵机组维护保养细则”
	中央空调主机系统（压缩机冷冻液、制冷剂、冷凝器、水质过滤器、其它）
	1、每日巡查1次
2、一个月保养1次
3、保养要求详见本文第4小节“风冷热泵机组维护保养细则”

	4
	空调循环水系统的维修保养
	1、循环水泵、自动加水装置、管路、阀门、压力表、水温计、温度探头、旁通阀门、压差控制器、Y型过滤器、水流开关
	1、一个月保养1次2、水泵保养要求详见本章第5小节“水泵维护保养细则”
	2、循环水泵、自动加水装置、管路、阀门、压力表、水温计、温度探头、旁通阀门、压差控制器、Y型过滤器、水流开关、防震软接
	1、一个月保养1次
2、水泵保养要求详见本章第5小节“水泵维护保养细则”


2、其他净化区域的维保方案
	其他净化区域的维保方案

	序号
	维保部位
	中心供应室、配置中心、介入室、小儿外科、生殖中心
	实验室及动物中心

	
	
	维保内容
	周期
	维保内容
	周期

	1
	循环送风空调系统的维修保养
	电控柜、送风机、初效、中效、高效过滤器、杀菌灯、管道、阀门、设备机身维护保养
	1、初效每周检查1次，3个月更换1次
2、中效每月检查1次，宜4-6个月更换1次
3、高效过滤器使用1-2年更换1次
4、机组每天巡检1次
5、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
6、紫外线灯使用2000小时更换1次
	电控柜、送风机、初效、中效、高效过滤器、杀菌灯、管道、阀门、设备机身维护保养
	1、初效每周检查1次，3个月更换1次
2、中效每月检查1次，宜4-6个月更换1次
3、高效过滤器使用1-2年更换1次
4、机组每天巡检1次
5、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
6、紫外线灯使用2000小时更换1次

	2
	新风机组系统的维修保养
	电控柜、送风机、初效、中效、亚高效过滤器、杀菌灯、管道、阀门、、软接、设备机身维护保养
	1、初效2天清洗1次，每1个月更换1次
2、中效定期3个月更换
3、亚高效使用6个月~1年更换1次
4、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
5、机组每天巡查1次
6、紫外线灯使用2000小时更换1次
	电控柜、百叶窗、送风机、粗效过滤器、中效过滤器、杀菌灯
	1、初效2天清洗1次，每1个月更换1次
2、中效定期3个月更换
3、亚高效使用6个月~1年更换1次
4、机组每天巡检1次
5、机组1个月保养、清洁1次（含紫外灯）
6、紫外线灯使用2000小时更换1次

	3
	室外风冷热泵机组的维修保养
	中央空调主机系统（压缩机冷冻液、制冷剂、冷凝器、水质过滤器、其它）
	1、每日巡查1次
2、一个月保养1次
3、保养要求详见本文第4小节“风冷热泵机组维护保养细则”
	中央空调主机系统（压缩机冷冻液、制冷剂、冷凝器、水质过滤器、其它）
	1、每日巡查1次
2、一个月保养1次
3、保养要求详见本文第4小节“风冷热泵机组维护保养细则”

	4
	空调循环水系统的维修保养
	1、空泵水泵、自动加水装置、管路、Y型过滤器、水流开关、防震软接
	1、一个月保养1次
2、水泵保养要求详见本章第5小节“水泵维护保养细则”
	1、空泵水泵、自动加水装置、管路、Y型过滤器、水流开关、防震软接
	1、一个月保养1次
2、水泵保养要求详见本章第5小节“水泵维护保养细则”


3、洁净空调系统设备维保服务项目技术方案
（1）风冷热泵机组维护保养细则：
①供冷和供热季节启动前的准备和检查
供冷及供热季节运行前必须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠，安全和高效运行：
1）压缩机电机检修。
2）压缩机内部各部件的检修。
3）压缩机内部部件间歇检修。
4）更换冷冻润滑油。
5）油过滤器的检查及更换。
6）干燥过滤器虑的检查更换。
7）制冷系统充加氟利昂。
8）压力表和温度表的校验。
9）压力、温度控制器和变送器的校验。
10）吸排气截止阀的检修。
11）制冷系统检漏、漏氟利昂和冷冻润滑油。
12）主机控制电脑板的检修。
13）检测元件和执行元件的检修。
②检查辅助设备的运行状况
1）检查曲轴箱加热器，油温和润滑系统。
2）检查和测试所有的运行和安全控制。
3）检查确认电压和启动器运行正确。
4）启动机组，标定控制和变送器。
5）机组稳定后，记录运行条件。
6）同操作人员一起，温习操作步骤。
7）去除机组周围和内部的脏物。
8）检查冷凝器盘管是否堵，建议清洁盘管。
9）检查并拧紧电气接头。
10）检查及润滑风及电机轴承。
11）启动后，检查风机和风机电机的运行状态。
12）对于供热季节，还要检查融霜探头和四通阀是否正常。
③运行季节检查
1）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷和供热季节都运行高效，可靠。
2）检查确认通常的运行条件和运行状态。
3）记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。
4）按要求调节运行控制。
5）检查确认油和制冷剂量充注正确。
6）检查油和曲轴箱加热器。
7）检查启动器，继电器和控制元件。
8）检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。
9）与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。
④一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备。
1）用欧姆表测量电机绕组电阻，并做好记录。
2）检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试。
3）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂。
4）检查曲轴箱加热，确认运行正常。
5）更换干燥过滤器。
6）拧紧接触器和电机端子箱内的电源线。
7）清洁所有连接头，如有必要按要求更换。
8）检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置。
9）检查确认所有控制装置，安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置。
10）检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。
⑤要求每月清洗一次风冷机组外机翅片
（2）水泵维护保养细则
①水泵维护保养：
1）检查泵轴及润滑剂是否合适。
2）检查泵轴的密封装置是否有严重泄漏情况，如有需要作出调校及更换已损毁的部份。
3）检查水泵的隔震装置是否有废物阻碍引致其失效，若有需要予以清除，减除因上述因素引致任何的损坏。
4）检查泵体平衡状况，如有需要予以纠正。
5）检查电器装置的分隔部份与绝缘度是否有问题，如有需要予以纠正或更换不能再使用的装置。
6）检查所有的电线接合是否牢固，清洁及可转动部份的润滑剂是否合适，如有需要予以纠正。
②每月对水泵机组例检一次，内容：
1）检查水泵在运转中的各项技术数据，包括压力表、真空表等，确保数据均在正常的范围内。
2）对电机、水泵轴承加注耐高温润滑剂。
3）检查泵轴润滑系统的油量是否在正常范围，确保油路系统正常，保证水泵有足够的润滑度，不出现失油致泵体发热、烧坏等，必要时更换机油并清理体腔内油渍。
4）检查水泵的防震胶、机械密封、填充料是否磨损渗漏，出现问题时要检查原因或更换。
5）检查供水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、各供水阀门等），检查冷冻水进出压力、真空压差及温度、湿度是否正常。
6）检查设备的工作电压、工作电流是否正常；检查电机的工作温度、轴承噪音是否正常；检查电机与水泵是否同心。
7）保持与值班操作人员沟通，分析设备运行状态。
8）呈交每次维护工作单。
③每月对电控柜例检，内容：
1）检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。
2）检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分励正常，不出现打火花，打偏现象。
3）检查热过载继电器对的灵敏度正常。
4）检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示。
5）检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。
6）检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。
④每季度对水泵机组检查一次：
1）水泵支架内外清理积水；如外壳油漆脱落，重新油漆；泵组的涂漆符合JB/T4297的规定。
2）对水泵联接器、防震胶、接触点是否平衡进行更正。
3）水泵及电机轴承注入润滑剂或更换。
4）对水泵、电机、支承架及水泵联接管道的法兰罗丝进行紧固。
5）呈交季度工作维护工作报告。
⑤每季度对电控柜的检查：
1）对每组电柜进行清理，检查各个接线端，接触器，继电器触点。
2）检查Y—Δ启动的转换时间，电流，过滤保护设定值，直流24V正常供给，马达信号电压等。
3）检查电机、电柜、接触器及线圈等对地绝缘。
4）检查主电路，接器器，开关的良好接触和起动。
5）检查工作电缆的使用情况，不出现因老化而造成裸线或短路。
6）对电控制柜进行除尘处理。
⑥每年对水泵、电控柜大检修一次（由采购人安排时间），检修内容：
1）检查水泵各零部件的损坏情况，是否能继续使用或更换，使水泵各项数据达到正常运行范围。
2）对电机轴承、水泵轴承、轴套、填料、密封环（胶）、防震胶征得采购人同意后进行更换。
3）清理电控柜，检查各接线端、接触器及继电器触点、线圈；检查Y-Δ启动的转换时间、过滤保护定值、24V电压供给、马达信号电压等。
4）检查水泵电机的对地绝缘及接触器及继电器触点线圈绝缘情况。
5）用JB/T8097-95 泵的振动测量与评价方法和JB/T8098-95 泵的噪声测量与评价方法；检查机组震动及嘈声是否异常，压力表、真空表是否正常。
6）检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的坚固，检查水泵的运行是否在安全、正常的数值范围内，检查电机过载保护。
7）检查泵体内的机油是否存在金属颗粒，各零部件的磨损程度，重新更换泵体内机油。
8）对控制配电柜进行除尘处理。
9）每年度对泵组外壳涂油漆一次。
10）以上检查若发现故障及时排除。
11）根据机组检查情况更换材料。
12）提交采购人一份年度保养维修总结报告。
（3）医用净化空调机组：
①医用净化空调机组电极加湿器的维护保养工作
1）要求每个月对电极加湿器进水阀保养一次。
2）要求每个月对电极加湿器排水阀保养一次。
3）要求每个月对电极加湿器加湿桶（每半年更换滤芯一次）保养一次。
②医用净化空调机组电加热的维护保养工作
1）要求每个月对PTC电加热管保养一次。
2）要求每个月对PTC电加热的接线柱保养一次。
3）要求每个月对PTC电加热的接线保养一次。
③医用净化空调机组过滤器的维护保养工作
1）要求每个月对个月对空调机组的过滤器的阻力检测。
④医用净化空调机组风机、电机的维护保养工作
1）要求每个月对空调机组风机、电机轴承检查一次。
2）要求每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查一次。
3）要求每个月对空调机组风机、电机的接线检查一次。
⑤高温报警器的维护保养工作
1）要求每个月对高温报警器的接线柱检查一次。
2）要求每个月对高温报警器的接线检查一次。
3）要求每个月对高温报警器的报警情况检查一次。
⑥比例积分阀的维护保养工作
1）要求每个月对比例积分阀的接线柱检查一次。
2）要求每个月对比例积分阀的接线检查一次。
3）要求每个月对比例积分阀的执行情况检查一次。
⑦要求每个月对压差计维护保养一次
⑧要求每个月定期检查回风过滤网及过滤器使一次
1）定期检查回风口过滤网，每月清洁一次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。视安装环境、季节、使用、作业条件及类似疫情等特况，滤尘网、初效，每年清洗12次。洁净区域室内回风滤网，每周清洗一次。新风机组初效过滤器宜每2-4周清洁一次。
2）检查空气处理器内各类空气过滤器，发现堵塞失效、及时通知院方进行更换。
3）设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。
（4）风口、阀门、消声器（每月一次）
①送风天花的维护保养工作。
②高效送风口的维护保养工作。
③回风口的维护保养工作。
④防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的维护保养工作。
⑤消声器的维护保养工作。
（5）排风机组（每月一次）
①排风机组的维护保养工作。
②排风口的维护保养工作。
③止回阀的维护保养工作。
1）要求每个月对排风机组的接线柱检查一次。
2）要求每个月对排风机组的接线检查一次。
3）要求每个月对排风机组止回阀的开关情况检查一次。
（6）自动控制系统维护保养每月一次。
①自动控制柜的维护保养工作。
②自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作。
③PLC湿度控制程序的维护保养工作。
④PLC温度控制程序的维护保养工作。
⑤PLC电加热控制程序的维护保养工作。
⑥PLC电极加湿器控制程序的维护保养工作。
⑦PLC比例积分阀控制程序的维护保养工作。
⑧PLC压力监测控制程序的维护保养工作。
（7）配电系统：每月保养一次。
①洁净区域配电柜开关的维护保养工作。
②洁净区域配电箱开关的维护保养工作。
③洁净区域配电柜内接线端子的维护保养工作。
④洁净区域配电箱内接线端子的维护保养工作。
（8）其它：洁净度监测要求
各个洁净单元每月一次检测温湿度、静压差、换气次数、噪声、照度和悬浮粒子数，沉降菌监测结果由医院院感科提供，监测方法及结果的判定应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013的要求。每年一次协助医院委托的第三方检测单位进行检测，医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测。
四、服务要求
(1) 服务保障要求
1、 ★中标人须为采购人提供各院区7天X24小时维保服务。其中珠江新城院区、增城院区及儿童院区需每天24小时人员在岗驻场；日间驻场维保服务时间为8:00-17:00，夜间驻场维保服务时间为17:00-次日 08:00。中标人需保证驻场时间人员满岗，严禁空岗、串岗情况发生。服务期间，中标人需严格遵守各项法律法规，采购人有权对中标人进行考勤管理及监督。中标人在收到采购人报障通知后30分钟内到场处理，大故障或需等待零件时应向采购人说明原因，并提出维修方案及工期，中标人维修故障的工期不得超过3天，如超过3天中标人需向采购人提交书面说明，否则将按医院规定的满意度调查进行扣分。（提供承诺函）
2、 采购人为中标人提供驻场办公点。
3、 中标人须保障所有维修保养的设备及系统处于正常工作状态（除经双方共同认可的特殊情况外），符合各项管理规定，层流环境良好。中标人严格按照其所提供的空调系统设备维修保养内容进行每月的服务工作。
4、 投标人应配置本项目有关的洁净区域专用的检测设备，如尘埃粒子仪、温湿度计、压差表、噪音仪、风速仪、光照仪等，投标时提供以上专用检测设备的在有效期内的校准报告扫描件。
5、 投标人配置空调设备维修用的专用仪器包括但不限于制冷剂检漏仪、真空泵、清洗泵、高压清洗机、冷媒压力表、气体检漏仪。
6、 中标人需每周提供维护报表，每个月度结束后，次月5号前提供上一个月度维护报表。中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。
7、 维保人员需严格执行操作规程，做到安全、文明施工、做好防火、防盗工作。中标人负责维修现场的安全，在维修过程中因中标人原因发生的安全事故 ，由中标人全部负责。
8、 采购人部分空调设备在质保期内，理应由设备供应商进行售后维护，但经采购人同意后限于紧急状况下中标人需进行维修。质保期内空调维修需要更换的配件，必须经采购人审批后，方可进行配件的更换，同时更换后的使用情况必须要报障科室签名确认，否则不予以结算。质保期外的空调设备零配件维修更换由中标人负责。
9、 中标人需保证同一台设备同一故障经维修保养后三个月内保证不重复出现，若出现一次扣500元，如此类推不设上限。设备清洗不合格每台次扣罚1000元、不按时完成清洗每台次扣罚200元，所有保养、清洗均提供书面的记录，经临床科室签名确认后，交由所在院区的总务科作为结算依据。
10、 空调（含新购并在厂商质保期内的空调）清洗按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）和采购人院感管理要求执行。投标人需知悉，因服务点为医院的属性，按院感要求，采购人将随时改变空调的清洗及消毒频率，中标人需无条件服从，相关服务费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。（提供承诺函并加盖投标人公章）
11、 中标人的服务人员必须穿着便于辨认的工衣和配戴胸卡，在院内活动必须严格遵守医院各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。
12、 在项目实施过程中，如由于中标人原因对采购人现场设施、设备造成损坏，中标人须负责修复，不能影响采购人场地设施、设备的日常使用，其中产生的所有费用及责任由中标人承担。
13、 由于采购人工作的特殊性，中标人须做好本单位工作人员的培训，培训内容包括但不限于：职业道德、服务规范、岗位操作流程和规范、应急事件处理、消防和急救技能等，所有服务人员均经培训，考核合格后方可上岗，安全作业率达100%。中标人每月至少一次对各岗位的员工进行岗位服务要求和岗位技能培训，并定期进行考核，相关资料报采购人备案。如遇突发公共卫生安全事件或特殊情况，中标人服务人员需遵守采购人的防控规定及管理。
14、 中标人需为维保人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气等危险作业时，必须做好安全技术交底工作、班前安全培训、院感防护培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作。实施过程中，中标人必须采取严格措施确保人员安全，项目实施现场必须放置警示标志，设置安全防护措施。
15、 中标人需充分考虑维保操作对医院诊室的影响，服务前须征得临床科室或管理人员同意，保护病人隐私，不能影响采购人的正常医疗秩序，完成维保服务后，需负责清理产生的杂物，将场地恢复至原状，做好与临床科室的交接。
16、 中标人在合同签订后1个月内，须完成建立采购人五院区空调设备的台账，并提交到采购人管理部门（纸质版和电子版），否则扣罚1个月维保服务费，超过三个月未提交，采购人有权单方终止合同。
17、 中标人需对采购人现有空调设备的运行状况进行风险评估，每季度提交评估情况报告。
18、 中标人驻场人员在服务期间，须接受采购人的考勤，严格遵守采购人的各项规章制度，由于管理不善，操作不当，未达到招标文件服务质量要求，对采购人临床工作造成不利影响或导致临床医疗事故，中标人须承担一切责任及采购人的损失。
19、 中标人需根据采购人实际情况，制定《服务实施方案》、《安全生产管理制度》、《维保人员组织架构》、《应急预案》等，并于合同签订后7天内，与维保人员相关证件资料一并提交采购人审核、备案。
20、 投标人具有专业的技术服务团队，能专业提供中央空调系统的维修、保养、清洗、消毒，以及专业中央空调循环水质处理等服务工作（提供相关的资质证书、拟投入本项目人员上岗证及社保证明）。
21、 投标人具有应用于本项目的服务组织和安全保障能力，取得与本项目相关的专业技术能力认定资质，如集中式制冷空调设备维修安装、家用（商用）制冷空调设备维修安装、集中空调通风系统清洗和水处理资质等。
22、 投标人对中央空调系统维护保养有丰富经验，具备在疫情状态下的服务保障能力经验，承诺能为本项目提供完善的防疫状态下的服务保障。（提供承诺函）
23、 投标人用工规范、劳动风险保障及福利完善，依法为服务团队人员社会劳动保险和住房公积金。（提供承诺函）
(2) 服务验收和履约评价
1、 验收标准：符合招标文件和响应承诺中采购人认可的标准及各项服务要求。
2、 履约验收：
（1）中标人每次完成维保工作后，须确保设备正常运作，并经采购人使用科室相关负责人进行验收、签名。
（2）采购人对中标人实行每月服务质量综合评价（考评表如下），采购人对中标人服务质量进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，<90分的为不合格，低于 90分每下降 1 分扣罚5000元。后续服务质量综合评价若修改，以修改后的为准。中标人连续三个月综合考评分均低于 90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，视为中标人违约，采购人有权报政府采购监管部门后终止合同；违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。中标人违反采购人的服务要求条款而产生的赔偿费或罚款，在当月的服务费中扣除，若当月的服务费金额不足以扣除赔偿费金额的，超出的部分在次月的服务费中继续扣除。
空调维保服务质量满意度评分表
    年   月
	院区：
	
	评分人签名：
	填表时间：年月日

	方向
	项目
	序号
	评分细则
	分值
	扣分
	扣分原因

	管理方面（45分）
	服务形象

	1
	统一整齐着装，佩戴工作证
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	衣着整齐干净、仪态端正
	
	
	

	
	服务态度

	3
	热情服务，耐心回答客户咨询
	
	
	

	
	
	4
	语言得体有礼貌，微笑服务
	
	
	

	
	
	5
	及时提供服务
	
	
	

	
	人员情况

	6
	实际驻场人员数量是否符合合同要求
	
	
	

	
	制度执行情况

	7
	是否擅自带公司、院方科室、物资、材料外出
	
	
	

	
	
	8
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	
	9
	工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。
	
	
	

	
	公司配合情况
	10
	及时向院方反馈设备隐患
	
	
	

	
	
	11
	配合院方开展节能管理工作
	
	
	

	
	
	12
	管理人员及时跟进及回复报修情况
	
	
	

	技术方面（45分）
	人员技能

	1
	定期组织安全培训
	总分45分，公司某个评分点服务不到位的，可酌情扣分。
	
	

	
	
	2
	维保人员持证上岗
	
	
	

	
	监测项目

	3
	每月及时提交水质检测报告（冷凝水和冷却水）
	
	
	

	
	
	4
	定期监测各重点科室洁净度是否符合要求
	
	
	

	
	
	5
	通风系统设备运行定期监测
	
	
	

	
	设备维保

	6
	按时提交保养计划
	
	
	

	
	
	7
	按时完成设备维保及提交维保资料
	
	
	

	
	
	8
	空气处理机组定期清洁消毒
	
	
	

	
	
	9
	滤网按管理规定定期清洗消毒
	
	
	

	
	设备状况
	10
	通风系统运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	11
	中央空调主机运行状况是否良好
	
	
	

	
	
	12
	水系统运行状态是否良好
	
	
	

	总得分
	

	填表说明：
1、本表由总务科机电管理人员填写。
2、本表服务总评分90分，在每月总体评分总分中占比90%。
3、如收到投诉，待后勤部核实为有效投诉后，在本表部分扣分，每次3分，上不封顶。
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5、 人员配置要求
(一)服务团队人员配置
	岗位名称
	人员
	驻场情况
	人数
	工作职责
	工作经验
	专业技能、操作证
	备注

	项目运营管理
	项目经理
	否
	1人
	负责本项目技术管理与督导，定期代表投标人出席用户单位组织的管理计划、评估总结、复盘、问责等工作会议，落实项目管理标准实施监督检查及项目管理考核问责
	团队管理经验十年以上，其中从事类似规模的三甲医院空调维保服务经验不少于5年，熟悉三甲医院相关管理标准。
	具有暖通、电气等机电类中级及以上职称。
	

	
	专职文职（客服）人员
	是
	1人
	负责项目文书、台账、结算、配件材料、用户科室报修与满意度统计等客服工作
	具有相关工作经验
	/
	

	运维服务及作业管理
	驻场维保作业主管
	是
	2人
	主管应熟悉空调系统的工作原理和运行特点，具有安全管理与质量检查能力、节能意识和应急指挥能力，需做好驻场人员管理工作，监督和指导维修维保工作。
	从事空调维保管理工作5年（含5年）及以上工作经验
	具有特种作业操作证（作业类别：电工作业（操作项目：低压电工作业））（提供人员证书复印件）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	驻场服务技术人员
	是
	25人
	严格按照操作规程作业，遵守招标人各项管理规定，并接受采购人的管理安排。
	全部人员具有不少于3年相关专业工作经验
	至少17人持有特种作业操作证（作业类别：电工作业（操作项目：低压电工作业））；至少2人持有应急管理部颁发的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）；至少2人持有市场监督管理局颁发的特种设备安全管理和作业人员证（作业项目：快开门式压力容器操作）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	机动服务技术人员
	否
	若干
	
	能提供具有与驻场服务人员同等要求（经验、技能、操作证）的机动服务人数响应不少于4人
	特种作业操作证（作业类别：电工作业（操作项目：低压电工作业））
	
	


(二)人员管理
· 提供驻场维保人员名单及联系方式，人员变动应提前书面通知采购人。
· 人员应熟悉医院中央空调及净化空调系统的工作原理和运行特点。
· 应接受医院感染控制、消毒知识的培训。
· 经采购人考核合格后方可上岗。
· [bookmark: _GoBack]驻场维保人员（含文员）各院区分配如下：增城院区驻场12人员、珠江新城院区驻场13人（含文员）、儿童院区和妇婴院区3人。
六、双方权利与义务
(1) 中标人权利与义务
1、 为保障服务人员的人身安全，中标人需按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。
2、 维保人员从事本项目服务作业时，中标人应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品；涉及特种作业操作时，维保人员需按相关规定要求持证上岗。
3、 中标人应配备充足的服务人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证对采购人维保服务需求迅速响应，按采购人要求定期进行巡查、维保、检修。
4、 中标人应建立日常工作记录台账，将每次进行的一切工作活动记录在册，包括工作内容、完成时间，交接情况等。
5、 中标人应保证各院区设备的安全与正常运行，防止各类事故的发生，如因操作不善造成采购人的院感事件或重大事故，由中标人负全部责任。
6、 中标人应接受采购人的监督和管理，对不规范操作或不按合同执行，采购人有权要求中标人纠正，如中标人连续两次拒不执行，采购人将扣罚当期服务费的30%，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面终止合同关系。
7、 中标人不得将本项目转包、分包给第三方。
8、 中标人完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
9、 中标人因拖欠本项目服务人员工资及第三方货款而发生的纠纷、债务，由中标人自行解决，采购人不承担任何责任，也不负责协商解决。
10、 中标人服务人员出现违法行为，所造成的一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿；出现严重违纪、违规行为，按中标人违约处理，采购人有权单方终止合同，上报政府采购监管部门，并不予退还项目履约保证金，由此引起的一切后果，由乙方承担。如采购人对中标人提供的人员不满意要求更换时，中标人应及时且无条件的为采购人更换合格人员。
(2) 采购人权利与义务
1、 采购人向中标人提供有关设备的分布图，协助中标人做好项目所需的辅助工作，包括提供水、电等。
2、 采购人负责向中标人支付服务费用。
3、 采购人有监督和管理中标人服务人员的权利，对不规范操作或不按合同执行的行为，采购人有权要求中标人纠正；采购人有权要求中标人更换不合格的服务人员。
4、 在项目改（扩）建过程中影响原有设备使用的，采购人应及时通知中标人，便于中标人作出维护保养计划的调整。
(3) 违约责任
（1）中标人提供的服务不符合招标文件要求的，采购人有权拒绝支付服务费，并且中标人须向采购人支付项目总价5% 的违约金。
（2）中标人未能按招标文件要求的的条款提供服务，中标人必须承担因此造成采购人的所有损失，采购人有权单方终止合同，不予退还中标人的履约保证金，并上报相关政府采购监管部门，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。
（3）中标人连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，采购人可单方终止合同，不予退还中标人的履约保证金，并报相关政府采购监管部门；违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。
（4）中标人擅自转包、分包，或以其他任何形式私自与第三方进行合作的，采购人有权单方终止合同，上报相关政府采购监管部门，并不予退还履约保证金，违约责任由中标人负责，由此造成的一切损失均由中标人负责。
（5）中标人不按招标文件要求配备驻场人员的，采购人通知中标人限期整改并按每缺少1人扣罚当月服务费20%，如第二次发现中标人未按要求配备驻场人员的，采购人有权单方面终止合同，上报相关政府采购监管部门，并不予退还履约保证金，由此造成的一切损失由中标人负责。
（6）本项目按中标人实际提供服务月度的费用进行结算。因采购人在合同签订后预先支付了前8个月的服务费，如在合同执行前8个月期间，本项目合同终止，对于中标人尚未提供服务月度的费用采购人不予结算，采购人已预付的服务费中标人应在合同终止之日起15日内退还给采购人。
（7）在以预付款抵扣服务费时，中标人需在每月5日前向采购人提交上月的各院区每月维保档案、维修工作量清单等资料；如中标人不按时提交，采购人将从履约保证金中对中标人进行扣罚，每次扣罚1000元。
（8）中标人无正当理由单方面终止合同的，采购人不予退还履约保证金，并上报相关政府采购监管部门，由此造成的一切责任由中标人承担，并且给采购人造成的经济损失由中标人承担赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等合理费用。
（9）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

附件：主要设备清单
1. 珠江新城院区中央空调设备清单
2. 增城院区中央空调系统设备清单（包含洁净系统）
3. 珠江新城院区洁净区域统计表
4. 儿童院区洁净区域统计表
5. 妇婴院区洁净区域统计表
6. 增城院区洁净区域统计表
7. 白云院区洁净区域统计表
8. 珠江新城院区洁净空调系统设备清单
9. 儿童院区洁净空调系统设备清单
10. 妇婴院区洁净空调系统设备清单
11. 白云院区洁净空调系统设备清单
12. 珠江新城院区热水系统设备清单
13. 增城新城院区热水系统设备清单
14. 妇婴院区热水系统设备清单
15. 儿童院区热水系统设备清单
七、报价要求
1、 ★投标人的投标报价费用须包含采购人提供清单设备的维修保养人工费、检测调试费、设施更换施工费、设备工具使用费、交通运输费，以及更换设施、配件、零件所需100元（含100元）以内的材料费等所有费用，如需更换100元以上的设备及材料、配件、零件等，中标人须向采购人报价并征得同意后方可购买安装，或采购人自行采购后，由中标人免费安装。（提供承诺函）
2、 投标报价费用100元以下（含100元）零配件参考以下清单（包括但不限于以下配件）：
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	220V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	2
	380V交流接触器
	10A、20A等
	只
	

	3
	空调保温板
	25mm、30mm
	平方
	

	4
	水管保温管
	25mm等
	条
	

	5
	二、三插插座
	10A\16A等
	个
	

	6
	熔断器、保险丝（控制柜）
	1A/2A/5A等
	个
	

	7
	空调扎带
	50mm宽
	卷
	

	8
	控制柜指示灯
	红丝、绿色
	只
	

	9
	控制柜按钮开关
	红丝、绿色
	只
	

	10
	电动门按键开关
	E6等
	只
	

	11
	风柜皮带
	各类A\B型
	条
	

	12
	电动门轮子
	55*12等
	个
	

	13
	空调传感器（风冷空调外机）
	5K\10K\15K等
	支
	

	14
	中间继电器
	24V各级
	只
	

	15
	中间继电器
	220V各级
	只
	

	16
	小型空气开关
	NXB-63/1P/2P等
	只
	

	17
	小型旋钮开关（控制）
	/
	只
	

	18
	交流热保护、热继
	NR2-10A/25A等
	只
	

	19
	电源线(维修用)
	1.5mm²/2.5mm²/4mm²
	米
	

	20
	信号线(维修用)
	2芯/3芯/5芯等
	米
	

	21
	高温线(维修用)
	2.5 mm²/4 mm²
	米
	

	22
	盘管风机面板
	特灵THT00108C/霍尼韦尔TF428WN
	个
	




八、付款方式：
（1）按月支付服务费，服务费以银行转账的方式支付。合同生效后，根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》，采购人向中标人一次性预付前8个月的服务费作为本项目的预付款。合同执行8个月后，服务费每个月结算一次（若合同履行前8个月，需要罚款或扣款的，该部分金额在第9个月的服务费中扣除，不足以扣除的，继续顺延至其后的月份中扣除）。每月结算服务费时，中标人需向采购人提交发票及相关结算资料，采购人在审核结算资料无误后5个工作日内开始办理服务费的支付手续。因采购人使用的是财政性资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
（2）履约保证金
中标人与采购人签订合同后15个工作日内，按合同总金额的5%以银行转账或支票（汇票、本票）或保函（保险）等非现金形式向采购人提交履约保证金【保函（保险）方式提交的，须提供保函（保险）原件交予采购人备案】，同时须在合同期内保持履约保证金长期有效。若不提交履约保证金或履约保证金在服务期内失效后15个工作日内不向采购人更新提交，采购人有权终止合同，并上报政府采购监管部门，由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。若合同期内中标人没有违约行为，采购人无息退还履约保证金（以保函（保险）形式提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内自动失效；以银行转账或支票（汇票）提交的履约保证金在合同期满后或合同终止后30个工作日内，采购人收到中标人的退还申请后，无息退还给中标人）；如逾期退还，采购人按每日逾期款总额的1‰向中标人偿付违约金。下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）中标人未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；（二）中标人的原因导致采购人损失的。
（3）每次结算服务费，中标人需凭以下资料与采购人结算：
①合同、中标通知书、履约保证金；（办理预付款支付时提交）
②中标人开具的正式发票；
③上月的维修工作量清单；（前8个月采用预付款抵扣结算服务费的，中标人需每月提交上述资料至采购人处，否则扣罚服务费）
④每月经采购人核实的满意度履约评价结果。

附件一：主要设备清单
1、珠江新城院区中央空调设备清单
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	1楼普通发热门诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	34
	台

	1楼儿科补液室
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	21
	台

	1楼妇科急诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	13
	台

	1楼隔离门诊
	风机盘管
	广东捷达莱堡
	12
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	风机盘管
	广东捷达莱堡、约克、新晃
	1452
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	全热回收空气处理机组
	捷达莱堡
	199
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	集中式排风机
	广东松下
	85
	台

	1-15楼普通门诊、住院部
	排气扇
	绿岛枫
	1168
	台

	1楼停车场
	66KW涡旋风冷式机组
	天加
	1
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	台

	负一楼机房
	45KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台

	
	45KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台

	
	75KW冷冻水泵
	APOLO
	3
	台

	
	75KW冷却水泵
	APOLO
	3
	台

	
	800冷吨离心水冷冷水主机
	麦克维尔WSC113MBE71F/E3612/C3012，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台

	
	400冷吨螺杆水冷冷水主机
	麦克维尔WMD420.2，冷凝器每台配自动通炮机一台
	2
	台

	15楼天面
	600M3冷却水塔
	澳菱
	6
	台

	全院区公共区域
	各类系统阀门
	埃美柯、国标
	2314
	台

	
	空调管道
	户外管道
	1
	项

	
	
	室内管道
	1
	项

	
	定风量调节装置
	国标
	369
	台

	
	消毒灭菌灯
	VBK-GL-1000
	1812
	盏

	
	Y型过滤器
	宁波埃美柯
	878
	个

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	204
	个

	
	风阀执行器
	西门子
	366
	个

	
	消声器
	广东业创
	199
	个

	
	空调机组止回阀
	广东业创
	26
	个

	
	排污阀
	宁波埃美柯
	92
	个

	
	膨胀水箱
	国产国标
	1
	个

	
	温度计
	布莱迪
	271
	个

	
	新风机控制系统
	广东灵镜
	5
	个

	
	压力表
	布莱迪
	452
	个

	
	闸阀
	宁波埃美柯
	1742
	个

	
	止回阀
	宁波埃美柯
	8
	个

	
	中央监控系统
	智业
	2
	套

	
	铸铁蝶阀
	宁波埃美柯
	485
	个

	
	自动排气阀
	汉威
	344
	个



2、增城院区中央空调系统设备清单（包含洁净系统）
	序号
	系统
	位置
	产品名称
	品牌设备型号
	数量
	单位

	1
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	1000冷吨变频离心冷水机组
	特灵CVHF910
	1
	台

	2
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	1000冷吨定频离心冷水机组
	特灵CVHG1100
	2
	台

	3
	中央空调
	地下二层制冷机房
	热泵热水机组
	特灵RTWH440F
	2
	台

	4
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FPO3
	特灵HFCFO3
	24
	台

	5
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP04
	特灵HFCF04
	152
	台

	6
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP05
	特灵HFCF05
	101
	台

	7
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP06
	特灵HFCF06
	21
	台

	8
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP08
	特灵HFCF08
	6
	台

	9
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP03
	特灵HFCF03,4管制
	767
	台

	10
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP04
	特灵HFCF04,4管制
	222
	台

	11
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP05
	特灵HFCF05,4管制
	738
	台

	12
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP06
	特灵HFCF06,4管制
	147
	台

	13
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP08
	特灵HFCF08,4管制
	57
	台

	14
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP10
	特灵HFCF10,4管制
	6
	台

	15
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP03
	特灵HFCF03,4管制
	7
	台

	16
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP04
	特灵HFCF04,4管制
	4
	台

	17
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP05
	特灵HFCF05,4管制
	12
	台

	18
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP06
	特灵HFCF06,4管制
	12
	台

	19
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP08
	特灵HFCF08,4管制设
	22
	台

	20
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP10
	特灵HFCF10,4管制
	6
	台

	21
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	风机盘管FP12
	特灵HFCF12,4管制
	4
	台

	22
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	冷冻水泵  (服务舒适 性系统)
	威乐流量M3/H
	4
	台

	23
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	冷却水泵  (服务舒适 性系统)
	威乐流量M3/H
	4
	台

	24
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	冷冻水泵
	威乐流量M3/H146
	4
	台

	25
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	开式冷却塔
	空研
	9
	台

	26
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	闭式冷却塔
	空研
	2
	台

	27
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	空调风柜
	国灵空调
	16
	台

	28
	中央空调
	门诊医技楼/住院楼
	定风量空调新风柜
	国灵空调
	76
	台

	29
	中央空调
	地下二层舒适制冷机房
	KJJ智能快洁净强制吸收水处理机组
	艾姆波特
	16
	台

	30
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	水冷冷水机组(定频离心式)
	特灵定频离心式
	1
	台

	31
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	水冷冷水机组(定频螺杆式)
	特灵定频螺杆式
	1
	台

	32
	洁净空调
	地下二层制冷机房
	水-水热泵热水机组
	特灵水-水热泵热水机组
	1
	台

	33
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	冷冻水泵
	德国威乐单级卧式离心泵（变频）
	4
	台

	34
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	冷冻水泵
	德国威乐单级卧式离心泵（变频）
	5
	台

	35
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	冷却水泵
	德国威乐单级卧式离心泵
	6
	台

	36
	洁净空调
	地下二层洁净制冷机房
	冷却水泵
	德国威乐单级卧式离心泵
	2
	台

	37
	洁净空调
	门诊医技楼洁净制冷机房
	HEEDLS冷凝器在线清洗装置
	艾姆波特
	3
	台

	38
	洁净空调
	门诊医技楼洁净制冷机房
	KJJ智能旁流综合水处理器
	艾姆波特
	5
	台

	39
	洁净空调
	门诊医技楼洁净制冷机房
	HETT智能截留精密过滤器
	艾姆波特
	13
	台

	40
	洁净空调
	住院塔楼天面
	开式冷却塔
	空研
	5
	台

	41
	洁净空调
	感染楼天面层
	风冷冷水机组
	特灵螺杆式
	3
	台

	42
	洁净空调
	感染楼天面层
	冷冻水泵
	单级卧室离心泵
	5
	台

	43
	洁净空调
	感染楼天面层
	采暖（热回收）水泵
	德国威乐
	3
	台

	44
	洁净空调
	感染楼制冷系统机房
	KJJ智能旁流综合水处理器
	艾姆波特
	2
	台

	45
	洁净空调
	感染楼制冷系统机房
	HETT智能截留精密过滤器
	艾姆波特
	6
	台

	46
	洁净空调
	各楼层
	风机盘管
	特灵设备类型：卧式暗装（四管制），
	543
	台

	47
	洁净空调
	各洁净区域
	洁净空气处理机组
	雅士机组
	223
	台

	48
	洁净空调
	各洁净区域
	洁净空气处理机组
	雅士机组风量：10000m³/h以上
	15
	台

	49
	洁净空调
	各洁净区域
	新风预处理机组
	雅士机组风量：10000m³/h以下，
	146
	台

	50
	洁净空调
	各洁净区域
	新风预处理机组
	雅士机组风量：10000m³/h以上，
	8
	台

	51
	洁净空调
	各洁净区域
	洁净层流送风天花
	1.尺寸：2600*1400*502mm，2.高效过滤网：610*305*292
	90
	台

	52
	洁净空调
	感染楼
	排风机
	海润1.风量4500m3/h-（全排）2.品牌：海润
	166
	台

	53
	洁净空调
	感染楼
	低噪声柜式离心排风机
	海润风量3000m3/h-（全排）（变频）（平时排风）
	23
	台

	54
	洁净空调
	感染楼天面层
	空调风柜
	雅士新风量6600cmh，回风量5425cmh
	1
	台

	55
	洁净空调
	感染楼天面层
	空调风柜
	雅士新风量20000cmh，回风量16440cmh,
	2
	台

	56
	洁净空调
	感染楼
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	国灵吊顶式，风量1500m³/h，冷量18kw，热量-kw（6排管），
	2
	台

	57
	洁净空调
	感染楼
	定风量空调新风柜（吊顶式）
	国灵吊顶式，风量3500m³/h，冷量52.5kw，热量-kw（6排管，
	1
	台

	58
	洁净空调
	感染楼
	数字化节能空气处理机组
	国灵设备形式：吊顶式，EN010-6HD20；
	31
	台

	59
	洁净空调
	感染楼
	数字化节能风机
	国灵设备型号：ET7-ET100；
	19
	台

	60
	洁净空调
	感染楼
	分布式智适应动力模块
	/型号：EMH9S,EMH15S,EMH15P,EMH20S,EMH25S,EMH80S,EMH35P
	116
	台

	61
	洁净空调
	感染楼
	高静压智能风量调节模块
	/设备型号：EMH015P-H至EMH120P-H
	91
	台

	62
	风冷模块机组
	住院16楼顶
	四管制风冷式冷（热）水机组
	TICA型号：TCA201XHF
设备类型：四管制风冷冷式（热）水机组
	1
	台

	63
	风冷模块机组
	住院16楼顶
	四管制风冷式冷（热）水机组
	TICA型号：TCA201XHF
设备类型：四管制风冷冷式（热）水机组
	1
	台

	64
	风冷模块机组
	住院16楼顶
	模块化风冷式冷（热）水机组
	TICA型号：TCA201XC
设备类型：模块化风冷式冷（热）水机组
	1
	台

	65
	风冷模块机组
	住院16楼顶
	模块化风冷式冷（热）水机组
	TICA型号：TCA201XC
设备类型：模块化风冷式冷（热）水机组
	1
	台

	66
	风冷模块机组
	门诊楼6层
	模块式风冷冷水机组
	浙江“思科”SKMS040DS00BR
	1
	台

	67
	风冷模块机组
	门诊楼6层
	模块式风冷冷水(热泵)机组
	浙江“思科”SKMS020DS01BR
	1
	台

	68
	风冷模块机组
	门诊楼6层
	立式管道泵
	上海“凯泉”100KQL115-34-15/2
	1
	台

	69
	送排风
	感染楼顶层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通1.风量3000m3/h（全排）（变频）（平时排风）
	2
	台

	70
	送排风
	感染楼顶层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通风量3500m3/h（平时排风）
	1
	台

	71
	送排风
	感染楼顶层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通风量10000m3/h（平时排风）
	4
	台

	72
	送排风
	感染楼顶层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通风量550m3/h（平时排风）
	16
	台

	73
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通1.风量：1000m³/h（平时排风）
2.静压:280pa，全压:300pa，噪音≤59dB
3.功率：0.55kw（380v），效率≥65%，转速：1150rmp
	10
	台

	74
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	5
	台

	75
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	7
	台

	76
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	77
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	78
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	18
	台

	79
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	80
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	81
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	82
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	83
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	84
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	85
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	86
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	87
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	3
	台

	88
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	89
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	90
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	91
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	3
	台

	92
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	93
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	94
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	95
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	2
	台

	96
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	97
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	98
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	99
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音管道风机
	虞通
	1
	台

	100
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音管道风机
	虞通
	10
	台

	101
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音管道风机
	虞通
	2
	台

	102
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音管道风机
	虞通
	15
	台

	103
	送排风
	住院门诊楼
	低噪音管道风机
	虞通
	11
	台

	104
	送排风
	周转楼2/3/4层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通
	3
	台

	105
	送排风
	周转楼1层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	106
	送排风
	周转楼3层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	107
	送排风
	周转楼2层
	低噪声柜式离心排风机
	虞通
	1
	台

	108
	送排风
	各楼层
	排气扇
	金羚型号：BPT20-20-26(P12A) 规格200mm 型号：BPT10-12-20(P12A) 规格100mm
	1800
	个

	109
	冷库
	西药库
	冷库
	浙江荣赤型号DD-2.8/15冷量2800W*2
	1
	个

	110
	冷库
	13号电梯旁
	冷库
	浙江荣赤型号DD-2.8/15冷量2800W*2
	1
	个

	111
	冷库
	检验科
	冷库
	百尔制冷型号BD060MZ2YD-A/BAM51011-K/00930685   冷量9940W*2
	1
	个

	112
	冷库
	检验科
	冷库
	百尔制冷型号BD060MZ2YD-A/BAM51011-K/00930685   冷量9940W*2
	1
	个

	113
	冷库
	B4接种门诊
	冷库
	安微美乐柯型号DL6/302EA冷量6000W
	1
	个

	114
	电梯空调
	电梯内
	电梯空调
	和山TK-35Y/Q额定制冷量3500W
	33
	台

	115
	精密空调
	住院15楼东区实验室
	精密空调
	Joton型号:JMO18冷量16.3KW
	1
	个

	116
	精密空调
	住院14楼西区实验室
	精密空调
	Joton型号:JMO018冷量8.1KW
	1
	个

	117
	精密空调
	
	精密空调
	Joton型号:JMO018冷量8.1KW
	1
	个

	118
	精密空调
	门诊5楼MRI检查室
	精密空调
	AIRSYS型号：OPTIMAODXA35E2A2冷量36.6KW
	1
	个

	119
	精密空调
	门诊1楼放射科核磁共振
	精密空调
	AIRSYS型号：OPTIMAODXA35E2A2冷量36.6KW
	1
	个

	120
	精密空调
	综合楼2楼信息科
	精密空调
	易事特型号:EC12-UAA冷量12.5KW
	1
	个

	121
	精密空调
	
	精密空调
	易事特型号:EC12-UAA冷量12.5KW
	1
	个

	122
	精密空调
	
	精密空调
	易事特型号:ERO25-HAA冷量25KW
	1
	个

	123
	精密空调
	
	精密空调
	易事特型号:ERO25-HAA冷量25KW
	1
	个

	124
	精密空调
	
	精密空调
	易事特型号:ERO25-HAA冷量25KW
	1
	个

	125
	精密空调
	
	精密空调
	易事特型号:ERO25-HAA冷量25KW
	1
	个



3、珠江新城院区洁净区域统计表
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	配液中心（配液区）1
	首层
	24.4
	万级
	正压

	2
	配液中心（配液区）2
	首层
	41.8
	万级
	负压

	3
	影像中心DSA手术区
	首层
	71.1
	十万级
	X射线防护

	4
	儿外科门诊手术室1
	三层
	25.3
	十万级
	

	5
	儿外科门诊手术室2
	三层
	31.1
	十万级
	

	6
	手术中心1#手术室
	四层
	36.3
	十万级
	正负压转换

	7
	手术中心12#手术室
	四层
	49.5
	百级
	其中1间百级手术间做X射线防护

	8
	手术中心13#手术室
	四层
	49.83
	百级
	

	9
	手术中心10#手术室
	四层
	43.5
	万级
	其中1间万级手术间做X射线防护

	10
	手术中心11#手术室
	四层
	42.75
	万级
	

	11
	手术中心2#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	12
	手术中心3#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	13
	手术中心4#手术室
	四层
	29.7
	万级
	

	14
	手术中心5#手术室
	四层
	34.4
	万级
	正负压转换

	15
	手术中心6#手术室
	四层
	34.4
	万级
	正负压转换

	16
	手术中心7#手术室
	四层
	34.4
	万级
	

	17
	手术中心8#手术室
	四层
	30.78
	万级
	

	18
	手术中心9#手术室
	四层
	43.5
	万级
	

	19
	洁净廊
	四层
	224.8
	三十万级
	

	20
	洁净廊
	四层
	52.7
	万级
	

	21
	洁净区辅助用房
	四层
	153.8
	三十万级
	含各无菌、药品库等

	22
	腔镜中心1#手术间
	四层
	30
	万级
	

	23
	腔镜中心2#手术间
	四层
	30
	万级
	

	24
	腔镜中心3#手术间
	四层
	30
	万级
	

	25
	腔镜中心洁净廊
	四层
	72.2
	三十万级
	

	26
	腔镜中心洁净区辅助用房
	四层
	46.4
	三十万级
	含各无菌、药品库等

	27
	生殖中心IVF实验室
	四层
	32.25
	万级
	1间

	28
	生殖中心手术室1
	四层
	26.3
	十万级
	

	29
	生殖中心手术室2
	四层
	24.5
	十万级
	

	30
	NICU
	五层
	370
	三十万级
	其中隔离病房2间正负压转换

	31
	PICU 1
	五层
	约25
	三十万级
	隔离病房共2间为正负压转换

	32
	PICU 2
	五层
	约25
	三十万级
	

	33
	骨髓移植仓(病房)1
	十四层
	合51
	百级
	

	34
	骨髓移植仓(病房)2
	十四层
	合51
	百级
	

	35
	骨髓移植仓(病房)3
	十四层
	合51
	百级
	

	36
	骨髓移植仓(病房)4
	十四层
	合51
	百级
	

	37
	骨髓移植仓(病房)5
	十四层
	合51
	百级
	

	38
	骨髓移植仓(病房)6
	十四层
	合51
	百级
	

	39
	骨髓移植仓(缓冲区)1
	十四层
	合16.4
	千级
	

	40
	骨髓移植仓(缓冲区)2
	十四层
	合16.4
	千级
	

	41
	骨髓移植仓(缓冲区)3
	十四层
	合16.4
	千级
	

	42
	骨髓移植仓(缓冲区)4
	十四层
	合16.4
	千级
	

	43
	骨髓移植仓(缓冲区)5
	十四层
	合16.4
	千级
	

	44
	骨髓移植仓(缓冲区)6
	十四层
	合16.4
	千级
	

	45
	骨髓移植过渡间
	十四层
	22.5
	千级
	

	46
	骨髓移植仓(工作区)
	十四层
	107.1
	万级
	

	47
	脐血GMP实验室1
	十三层
	约25
	千级
	

	48
	脐血GMP实验室2
	十三层
	约25
	万级
	

	49
	脐血GMP实验室3
	十三层
	约25
	万级
	

	50
	产科ICU
	六层
	约1000
	十万级
	负压ICU1间、负压手术室1间、正压手术室1间

	51
	脐血库研究组
	十三层
	约100
	三十万级
	


4、儿童院区洁净区域统计表
儿童院区含：负责1号楼8楼2间百级和8间千级手术间，主要维保设施包括如下：净化空调机组、冷水机组等区域洁净空调系统设备的维护保养工作。
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	手术室1
	八层
	27.29
	万级
	

	2
	手术室2
	八层
	18.52
	万级
	

	3
	手术室3
	八层
	18.52
	万级
	

	4
	手术室4
	八层
	31.98
	万级
	

	5
	手术室5
	八层
	31.98
	万级
	

	6
	手术室6
	八层
	31.98
	万级
	X射线防护

	7
	手术室7
	八层
	31.98
	百级
	X射线防护

	8
	手术室8
	八层
	37.42
	百级
	

	9
	手术室9
	八层
	23.28
	万级
	

	10
	手术室10
	八层
	19.52
	万级
	

	11
	洁净走廊
	八层
	110
	万级
	

	12
	洁净区辅助用房
	八层
	287
	三十万级
	


5、妇婴院区洁净区域统计表
妇婴院区含：负责15楼1-4号手术室、诱导/复苏室、备用间及洁净走廊，主要维保设施包括如下：净化空调机组洁净空调系统设备的维护保养工作。
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	手术室1
	十五层
	45
	万级
	

	2
	手术室2
	十五层
	45
	万级
	

	3
	手术室3
	十五层
	45
	万级
	

	4
	手术室4
	十五层
	45
	万级
	

	5
	诱导/复苏室
	十五层
	25
	万级
	

	6
	备用间
	十五层
	25
	万级
	

	7
	洁净走廊
	十五层
	72
	万级
	



[bookmark: OLE_LINK1]6、增城院区洁净区域统计表
增城院区包括（但不限于）：手术部、PI实验室、产前诊断、静配中心、检验科、病理科、中心供应室等。
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	洁净手术室
	门诊医技楼首层
	24.8
	万级
	

	2
	缓冲间
	门诊医技楼首层
	7
	三十万级
	

	3
	刷手间
	门诊医技楼首层
	4.9
	三十万级
	

	4
	污洗打包
	门诊医技楼首层
	6
	三十万级
	

	5
	洁净手术室
	门诊医技楼首层
	24.8
	万级
	

	6
	抢救室
	门诊医技楼首层
	30.7
	三十万级
	

	7
	缓冲间
	门诊医技楼首层
	10.7
	三十万级
	

	8
	污洗打包
	门诊医技楼首层
	5.3
	三十万级
	

	9
	刷手间
	门诊医技楼首层
	5.6
	三十万级
	

	10
	缓冲间
	门诊医技楼三层
	8.2
	三十万级
	

	11
	控制室（走廊）
	门诊医技楼三层
	76.7
	三十万级
	

	12
	科研工作室
	门诊医技楼三层
	36.2
	三十万级
	

	13
	行政办公室
	门诊医技楼三层
	18.2
	三十万级
	

	14
	导管室
	门诊医技楼三层
	12.7
	三十万级
	

	15
	被服间
	门诊医技楼三层
	10.1
	三十万级
	

	16
	万级DSA
	门诊医技楼三层
	44.5
	万级
	

	17
	控制室
	门诊医技楼三层
	57.6
	三十万级
	

	18
	万级DSA
	门诊医技楼三层
	53.1
	百级
	

	19
	准备、留观、复苏室
	门诊医技楼三层
	102.7
	三十万级
	

	20
	走廊
	门诊医技楼三层
	82.2
	三十万级
	

	21
	打包间
	门诊医技楼三层
	7.2
	三十万级
	

	22
	诱导及准备
	门诊医技楼三层
	15.1
	三十万级
	

	23
	OR1
	门诊医技楼四层
	35.2
	万级
	

	24
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	20.0
	三十万级
	

	25
	打包间
	门诊医技楼四层
	7.2
	三十万级
	

	26
	OR2
	门诊医技楼四层
	41.4
	万级
	

	27
	打包间
	门诊医技楼四层
	6.9
	三十万级
	

	28
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	37.4
	三十万级
	

	29
	OR3
	门诊医技楼四层
	39.6
	万级
	

	30
	打包间
	门诊医技楼四层
	8.1
	三十万级
	

	31
	OR4
	门诊医技楼四层
	34.6
	万级
	

	32
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	18.9
	三十万级
	

	33
	打包间
	门诊医技楼四层
	6.8
	三十万级
	

	34
	OR5
	门诊医技楼四层
	39.7
	万级
	

	35
	打包间
	门诊医技楼四层
	17.2
	三十万级
	

	36
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	28.5
	三十万级
	

	37
	OR6
	门诊医技楼四层
	46.7
	万级
	

	38
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	5.0
	三十万级
	

	39
	洁净走廊
	门诊医技楼四层
	539.8
	三十万级
	

	40
	仪器室
	门诊医技楼四层
	13.5
	三十万级
	

	41
	麻醉仪器室
	门诊医技楼四层
	14.6
	三十万级
	

	42
	洁品间
	门诊医技楼四层
	12.9
	三十万级
	

	43
	仪器室
	门诊医技楼四层
	11.7
	三十万级
	

	44
	紧急消毒室
	门诊医技楼四层
	10.3
	三十万级
	

	45
	谈话间1
	门诊医技楼四层
	3.0
	三十万级
	

	46
	谈话间2
	门诊医技楼四层
	3.0
	三十万级
	

	47
	男病更衣
	门诊医技楼四层
	4.3
	三十万级
	

	48
	更衣室
	门诊医技楼四层
	17.6
	三十万级
	

	49
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	9.5
	三十万级
	

	50
	污物器械暂存
	门诊医技楼四层
	13.5
	三十万级
	

	51
	污洗间
	门诊医技楼四层
	13.5
	三十万级
	

	52
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	28.0
	三十万级
	

	53
	复苏室
	门诊医技楼四层
	260.0
	三十万级
	

	54
	走廊
	门诊医技楼四层
	168.4
	三十万级
	

	55
	无菌物品存放间
	门诊医技楼四层
	24.0
	三十万级
	

	56
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	6.4
	三十万级
	

	57
	洁品间
	门诊医技楼四层
	7.7
	三十万级
	

	58
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	4.3
	三十万级
	

	59
	仪器室
	门诊医技楼四层
	9.6
	三十万级
	

	60
	洁品间
	门诊医技楼四层
	11.7
	三十万级
	

	61
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	41.3
	三十万级
	

	62
	人流室1
	门诊医技楼四层
	25.0
	三十万级
	

	63
	人流室2
	门诊医技楼四层
	25.0
	三十万级
	

	64
	污洗打包
	门诊医技楼四层
	16.7
	三十万级
	

	65
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	6.4
	三十万级
	

	66
	洁品库
	门诊医技楼四层
	13.9
	三十万级
	

	67
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	8.4
	三十万级
	

	68
	诱导及准备
	门诊医技楼四层
	77.5
	三十万级
	

	69
	储镜室
	门诊医技楼四层
	17.7
	三十万级
	

	70
	内镜室1
	门诊医技楼四层
	29.0
	万级
	

	71
	内镜室2
	门诊医技楼四层
	22.0
	万级
	

	72
	打包间
	门诊医技楼四层
	6.6
	三十万级
	

	73
	内镜室3
	门诊医技楼四层
	23.0
	万级
	

	74
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	16.3
	三十万级
	

	75
	腔镜初洗暂存
	门诊医技楼四层
	28.8
	三十万级
	

	76
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	8.3
	三十万级
	

	77
	物品暂存
	门诊医技楼四层
	7.4
	三十万级
	

	78
	缓冲间
	门诊医技楼四层
	6.4
	三十万级
	

	79
	标本间
	门诊医技楼四层
	4.2
	三十万级
	

	80
	护工间
	门诊医技楼四层
	6.2
	三十万级
	

	81
	仪器室
	门诊医技楼四层
	13.4
	三十万级
	

	82
	缓冲间
	门诊医技楼五层
	9.1
	三十万级
	

	83
	洁净走廊
	门诊医技楼五层
	187.5
	三十万级
	

	84
	打包间
	门诊医技楼五层
	8.0
	三十万级
	

	85
	缓冲诱导室
	门诊医技楼五层
	20.9
	三十万级
	

	86
	杂交手术室
	门诊医技楼五层
	77.1
	百级
	

	87
	一次性物品间
	门诊医技楼五层
	37.2
	三十万级
	

	88
	缓冲间
	门诊医技楼五层
	12.0
	三十万级
	

	89
	办公洁净通道
	门诊医技楼五层
	14.6
	三十万级
	

	90
	打包间
	门诊医技楼五层
	8.1
	三十万级
	

	91
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	30.7
	三十万级
	

	92
	千级手术室
	门诊医技楼五层
	30.5
	千级
	

	93
	打包间
	门诊医技楼五层
	8.1
	三十万级
	

	94
	千级手术室OR9
	门诊医技楼五层
	30.5
	千级
	

	95
	打包间
	门诊医技楼五层
	8.1
	三十万级
	

	96
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	30.7
	三十万级
	

	97
	千级手术室OR8
	门诊医技楼五层
	40.2
	千级
	

	98
	复苏室
	门诊医技楼五层
	83.6
	三十万级
	

	99
	复苏室
	门诊医技楼五层
	83.6
	三十万级
	

	100
	仪器室
	门诊医技楼五层
	22.9
	三十万级
	

	101
	洁品间
	门诊医技楼五层
	13.3
	三十万级
	

	102
	打包间
	门诊医技楼五层
	16.0
	三十万级
	

	103
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	22.8
	三十万级
	

	104
	千级手术室OR7
	门诊医技楼五层
	40.6
	千级
	

	105
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	46.0
	三十万级
	

	106
	千级手术室OR6
	门诊医技楼五层
	41.7
	千级
	

	107
	打包间
	门诊医技楼五层
	9.0
	三十万级
	

	108
	千级手术室OR5
	门诊医技楼五层
	38.6
	千级
	

	109
	无菌物品存放间
	门诊医技楼五层
	23.9
	三十万级
	

	110
	缓冲间
	门诊医技楼五层
	6.6
	三十万级
	

	111
	儿童安抚间
	门诊医技楼五层
	13.6
	三十万级
	

	112
	打包间
	门诊医技楼五层
	9.0
	三十万级
	

	113
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	46.0
	三十万级
	

	114
	千级手术室OR4
	门诊医技楼五层
	38.6
	千级
	

	115
	打包间
	门诊医技楼五层
	16.0
	三十万级
	

	116
	千级手术室OR3
	门诊医技楼五层
	41.4
	千级
	

	117
	诱导及准备
	门诊医技楼五层
	23.8
	三十万级
	

	118
	千级手术室OR2
	门诊医技楼五层
	40.3
	千级
	

	119
	换床、缓冲
	门诊医技楼五层
	29.1
	三十万级
	

	120
	正负压手术室OR1
	门诊医技楼五层
	41.0
	千级
	

	121
	污洗打包
	门诊医技楼五层
	13.6
	三十万级
	

	122
	医务准备
	门诊医技楼五层
	12.0
	三十万级
	

	123
	微生物缓冲间
	住院楼二层
	8.3
	十万级
	

	124
	微生物室
	住院楼二层
	186.1
	十万级
	

	125
	配液室
	住院楼二层
	10.3
	十万级
	

	126
	高压消毒室
	住院楼二层
	10.4
	十万级
	

	127
	一更
	住院楼二层
	5.8
	十万级
	

	128
	二更
	住院楼二层
	4.4
	万级
	

	129
	肠外营养及普通药物配置间
	住院楼二层
	29.5
	万级
	

	130
	一更
	住院楼二层
	5.0
	十万级
	

	131
	二更
	住院楼二层
	4.1
	万级
	

	132
	肿瘤药物配制间
	住院楼二层
	12.9
	万级
	

	133
	抗生素药物配置中心
	住院楼二层
	27.0
	万
	

	134
	缓冲间
	住院楼三层
	15.5
	三十万级
	

	135
	正负压转换OR1
	住院楼三层
	36.5
	万级
	

	136
	缓冲间
	住院楼三层
	15.5
	三十万级
	

	137
	正负压转换OR2
	住院楼三层
	38.1
	万级
	

	138
	抢救室
	住院楼三层
	22.2
	三十万级
	

	139
	缓冲间
	住院楼三层
	11.6
	十万级
	

	140
	洁净走廊
	住院楼三层
	94.6
	十万级
	

	141
	step down 1
	住院楼三层
	61.0
	十万级
	

	142
	step down 2
	住院楼三层
	61.0
	十万级
	

	143
	step down 3
	住院楼三层
	60.7
	十万级
	

	144
	step down 4
	住院楼三层
	59.9
	十万级
	

	145
	NICU 1
	住院楼四层
	60.2
	十万级
	

	146
	NICU 2
	住院楼四层
	59.8
	十万级
	

	147
	NICU 3
	住院楼四层
	64.5
	十万级
	

	148
	洁净走廊
（护士站）
	住院楼四层
	38.3
	十万级
	

	149
	物品暂存间
	住院楼四层
	4.8
	十万级
	

	150
	亲子病房
	住院楼四层
	22.3
	十万级
	

	151
	物品暂存间
	住院楼四层
	4.9
	十万级
	

	152
	亲子病房
	住院楼四层
	21.6
	十万级
	

	153
	物品暂存间
	住院楼四层
	4.9
	十万级
	

	154
	亲子病房
	住院楼四层
	22.0
	十万级
	

	155
	物品暂存间
	住院楼四层
	4.9
	十万级
	

	156
	亲子病房
	住院楼四层
	21.7
	十万级
	

	157
	X光室
	住院楼四层
	22.1
	十万级
	

	158
	医疗设备暂存间
	住院楼四层
	15.5
	十万级
	

	159
	配药室
	住院楼四层
	10.6
	十万级
	

	160
	医办
	住院楼四层
	25.8
	十万级
	

	161
	办公
	住院楼四层
	15.6
	十万级
	

	162
	脱包间
	住院楼四层
	8.4
	十万级
	

	163
	医疗设备存放间
	住院楼四层
	19.2
	十万级
	

	164
	避难间
	住院楼四层
	67.2
	十万级
	

	165
	家属换鞋、更衣柜
	住院楼四层
	30.6
	十万级
	

	166
	出入院配置打包间
	住院楼四层
	13.2
	十万级
	

	167
	家属会谈室
	住院楼四层
	7.0
	十万级
	

	168
	家属会谈室
	住院楼四层
	7.0
	十万级
	

	169
	出入院配置打包间
	住院楼四层
	13.2
	十万级
	

	170
	医疗设备存放间
	住院楼四层
	28.0
	十万级
	

	171
	洁净通道
	住院楼四层
	136.8
	十万级
	

	172
	配奶室
	住院楼四层
	11.3
	十万级
	

	173
	step down 5
	住院楼四层
	60.6
	十万级
	

	174
	step down 6
	住院楼四层
	60.6
	十万级
	

	175
	step down 7
	住院楼四层
	60.6
	十万级
	

	176
	step down 8
	住院楼四层
	60.6
	十万级
	

	177
	step down 9
	住院楼四层
	62.5
	十万级
	

	178
	物品暂存间
	住院楼四层
	56
	十万级
	

	179
	医疗设备存放间
	住院楼四层
	10.9
	十万级
	

	180
	配药室
	住院楼四层
	10.4
	十万级
	

	181
	医办
	住院楼四层
	12.3
	十万级
	

	182
	NICU 4
	住院楼四层
	64.6
	十万级
	

	183
	NICU 5
	住院楼四层
	58.6
	十万级
	

	184
	NICU 6
	住院楼四层
	60.4
	十万级
	

	185
	缓冲间
	住院楼四层
	17.3
	十万级
	

	186
	缓冲间
	住院楼四层
	22.2
	十万级
	

	187
	隔离间
	住院楼四层
	10.8
	十万级
	

	188
	隔离间
	住院楼四层
	9.5
	十万级
	

	189
	隔离间
	住院楼四层
	9.6
	十万级
	

	190
	隔离间
	住院楼四层
	8.8
	十万级
	

	191
	隔离间
	住院楼五层
	8.2
	十万级
	

	192
	洁净走廊
	住院楼五层
	161.4
	十万级
	

	193
	缓冲间
	住院楼五层
	13.5
	十万级
	

	194
	正压手术室
	住院楼五层
	24.2
	万级
	

	195
	正压手术室
	住院楼五层
	24.0
	万级
	

	196
	多人间
	住院楼五层
	60.4
	十万级
	

	197
	多人间
	住院楼五层
	60.4
	十万级
	

	198
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	199
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	200
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	201
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	202
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	203
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	204
	单人间
	住院楼五层
	30.2
	十万级
	

	205
	单人间
	住院楼五层
	27.2
	十万级
	

	206
	缓冲间
	住院楼五层
	6.9
	十万级
	

	207
	正压万级
	住院楼五层
	24.2
	万级
	

	208
	缓冲间
	住院楼五层
	6.9
	十万级
	

	209
	正压万级
	住院楼五层
	24.2
	万级
	

	210
	洁品间/器械室
	住院楼五层
	32.9
	十万级
	

	211
	化验室
	住院楼五层
	8.4
	十万级
	

	212
	医办
	住院楼五层
	29.2
	十万级
	

	213
	茶水
	住院楼五层
	12.1
	十万级
	

	214
	配药室
	住院楼五层
	22.7
	十万级
	

	215
	脱包间
	住院楼五层
	8.5
	十万级
	

	216
	缓冲间
	住院楼五层
	19.0
	三十万级
	

	217
	避难间
	住院楼五层
	39.8
	十万级
	

	218
	单人间
	住院楼五层
	27.0
	十万级
	

	219
	洁净走廊
	住院楼五层
	180.2
	十万级
	

	220
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	221
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	222
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	223
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	224
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	225
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	226
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	227
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	228
	单人间
	住院楼五层
	30.4
	十万级
	

	229
	单人间
	住院楼五层
	29.5
	十万级
	

	230
	单人间
	住院楼五层
	19.7
	十万级
	

	231
	化验室
	住院楼五层
	6.5
	十万级
	

	232
	温奶室
	住院楼五层
	10.5
	十万级
	

	233
	物品存放间
	住院楼五层
	15.2
	十万级
	

	234
	被服间
	住院楼五层
	15.6
	十万级
	

	235
	缓冲间
	住院楼五层
	7.3
	十万级
	

	236
	医办
	住院楼五层
	30.5
	十万级
	

	237
	配药间
	住院楼五层
	20.9
	十万级
	

	238
	多人间
	住院楼五层
	56.2
	十万级
	

	239
	缓冲间
	住院楼五层
	6.5
	十万级
	

	240
	负压手术室
	住院楼五层
	19.8
	十万级
	

	241
	缓冲间
	住院楼五层
	6.9
	十万级
	

	242
	负压手术室
	住院楼五层
	16.2
	十万级
	

	243
	污洗打包
	住院楼五层
	20.7
	十万级
	

	244
	缓冲间
	住院楼五层
	11.2
	十万级
	

	245
	负压手术室
	住院楼五层
	20.9
	十万级
	

	246
	缓冲间
	住院楼五层
	9.4
	十万级
	

	247
	负压手术室
	住院楼五层
	20.1
	十万级
	

	248
	缓冲间
	住院楼五层
	7.9
	十万级
	

	249
	污洗打包
	住院楼五层
	12.8
	十万级
	



7、白云院区洁净区域统计表
白云院区负责8-9楼的动物实验室的维保工作，主要维保设施包括如下：风冷热泵机组、冷冻泵、洁净空调机组、排风机机级风机盘管空调系统等设备的维护保养工作。
	序号
	场地名称
	所在楼层
	面积（㎡）
	洁净级别
	备注

	1
	细胞房
	8、9楼实验室
	11.6
	7级
	

	2
	一更
	8、9楼实验室
	5.47
	7级
	

	3
	二更
	8、9楼实验室
	5.38
	7级
	

	4
	脱衣
	8、9楼实验室
	8.36
	7级
	

	5
	缓冲
	8、9楼实验室
	4.5
	8级
	

	6
	ABSL-2实验室
	8、9楼实验室
	16.7
	7级
	

	7
	大鼠
	8、9楼实验室
	22.3
	7级
	

	8
	小鼠1
	8、9楼实验室
	34.9
	7级
	

	9
	小鼠2
	8、9楼实验室
	26.1
	7级
	

	10
	小鼠3
	8、9楼实验室
	13
	7级
	

	11
	洁物存储室
	8、9楼实验室
	10
	7级
	

	12
	缓冲
	8、9楼实验室
	3.6
	8级
	

	13
	操作间
	8、9楼实验室
	6
	7级
	

	14
	观察室
	8、9楼实验室
	7.5
	7级
	

	15
	洁净走廊
	8、9楼实验室
	26
	7级
	

	16
	男一更
	8、9楼实验室
	2.14
	7级
	

	17
	男二更
	8、9楼实验室
	2.98
	7级
	

	18
	女一更
	8、9楼实验室
	2.14
	7级
	

	19
	女二更
	8、9楼实验室
	3.98
	7级
	

	20
	准备间
	8、9楼实验室
	5
	7级
	

	21
	更衣
	8、9楼实验室
	11.5
	7级
	

	22
	行为学
	8、9楼实验室
	20
	7级
	

	23
	心血室
	8、9楼实验室
	16
	7级
	

	24
	水迷宫
	8、9楼实验室
	13.9
	7级
	


8、珠江新城院区洁净空调系统设备清单
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	1楼供应中心
	风口
	/
	15
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	台

	
	风机盘管
	新晃
	9
	台

	
	集中式排风机
	约克
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	1
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	10
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	7
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	15
	个

	1楼配置中心
	风口
	/
	13
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	集中式排风机
	雅士
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	8
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	13
	个

	1层介入血管瘤科
	风口
	/
	4
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	2
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	8
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	4
	个

	1层日间手术室
	消毒灭菌灯
	巨光
	8
	根

	
	风机盘管
	广东高美
	8
	台

	3楼小儿外科
	风口
	/
	8
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	1
	台

	
	变频器
	ABB
	1
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	1
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	4
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	个

	4楼生殖中心
	风口
	/
	21
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	10
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	4
	台

	
	变频器
	ABB
	4
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	4
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	16
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	24
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	28
	个

	4楼手术室
	风口
	/
	107
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	294
	根

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	17
	台

	
	变频器
	ABB
	17
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	17
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	102
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	136
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	107
	个

	4、5楼CICU、NICU、SNICU、PICU、新生儿科
	风口
	/
	62
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	22
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮、斯普克林
	8
	台

	
	变频器
	ABB
	8
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	48
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	64
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	62
	个

	6楼高危产科ICU
	风口
	/
	34
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	6
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	3
	台

	
	变频器
	ABB
	3
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	3
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	16
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	34
	个

	13楼脐血库实验室
	风口
	/
	8
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	4
	根

	
	加湿器
	阿姆斯壮
	2
	台

	
	变频器
	ABB
	3
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	2
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	12
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	33
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	4
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	8
	个

	14楼移植仓
	风口
	/
	14
	个

	
	消毒灭菌灯
	巨光
	20
	根

	
	加湿器
	康迪、阿姆斯壮
	8
	台

	
	变频器
	ABB
	8
	台

	
	洁净风柜
	ALKO
	8
	台

	
	初效过滤器
	高科金信
	64
	个

	
	中效过滤器
	高科金信
	88
	个

	
	亚高效过滤器
	高科金信
	6
	个

	
	高效过滤器
	高科金信
	14
	个

	C栋6楼天面
	130KW风冷式螺杆机组
	约克
	2
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	2
	台

	B栋6楼西区天面
	1049KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS310.2FLN022
	2
	台

	
	冷冻泵（30KW）
	APOLO
	5
	台

	B栋6楼东区天面
	352KW螺杆风冷热泵机组
	麦克维尔MHS100.1FLN022
	2
	台

	
	冷冻泵（11KW）
	APOLO
	6
	台

	16楼天面
	80冷吨风冷热泵机组
	大金
	2
	台

	
	5.5KW水泵
	广一
	3
	台

	洁净区域
	阀门
	埃美柯、国标
	432
	个

	
	定风量调节装置
	/
	286
	个

	
	Y型过滤器
	宁波埃美柯
	100
	个

	
	电动定风量调节装置
	德国妥思
	22
	个

	
	电加热箱
	国产国标
	17
	个

	
	电子水处理仪
	北京多元
	1
	台

	
	吊顶消毒机
	深圳IAC
	23
	个

	
	独立空调控制面板
	广东灵镜
	22
	套

	
	镀锌风管止回阀
	国产国标
	75
	个

	
	风阀执行器
	西门子
	14
	个

	
	高效净化送风口
	广东灵镜
	125
	个

	
	恒温恒湿控制系统
	广东灵镜
	33
	个

	
	洁净风管
	国产国标
	7537
	米

	
	空调机组消声器
	广东业创
	77
	个

	
	空调机组止回阀
	广东业创
	26
	个

	
	排污阀
	宁波埃美柯
	72
	个

	
	膨胀水箱
	国产国标
	1
	个

	
	温度计
	布莱迪
	138
	个

	
	新风机控制系统
	广东灵镜
	5
	个

	
	压力表
	布莱迪
	144
	个

	
	亚高效净化送风口
	广东灵镜
	76
	个

	
	闸阀
	宁波埃美柯
	303
	个

	
	止回阀
	宁波埃美柯
	8
	个

	
	中央监控系统
	广东灵镜
	2
	个

	
	铸铁蝶阀
	宁波埃美柯
	49
	个

	
	自动排气阀
	汉威
	67
	个



9、儿童院区洁净空调系统设备清单
	序号
	产品名称
	项目特征
	单位
	数量
	品牌

	 （一）
	  手术室配套设备
	
	
	

	1
	手术室集中控制面板
	1、规格：六联控制面板
2、包括：时钟、计时钟、空调控制屏、强电控制屏、医气报警显示屏、弱电屏
	台
	10
	佛山飞星

	2
	多功能插座箱A
	1、组合电源插座箱900×250×100，每间手术室3套
2、每组4个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子。
	套
	30
	广州铭铉

	3
	多功能插座箱B
	1、组合电源插座箱900×250×100，每间手术室1套
2、每组1个380V插座，3个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子。
	套
	10
	广州铭铉

	4
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-801/803
2、规格：循环风量2500m3/h，其中新风量800m3/h，制冷量12.5KW，电加热9KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	2
	山东雅士

	5
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-802
2、规格：循环风量4000m3/h，其中新风量1600m3/h，制冷量20KW，电加热13.5KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	1
	山东雅士

	6
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-804/805/806
2、规格：循环风量5000m3/h，其中新风量1600m3/h，制冷量25KW，电加热16.5KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	3
	山东雅士

	7
	医用卫生型空气处理机组
	1、名称：医用卫生型空气处理机组AHU-807
2、规格：循环风量14500m3/h，其中新风量3000m3/h，制冷量70KW，电加热45KW
3、功能配置：含风机段、两级过滤器、盘管段、电加热器、加湿段(预留空段)、灭菌装置、风机防震器；
4、制冷方式：机械循环两管制，新风集中供应方式
5、支架制作、安装、刷油。
	台
	1
	山东雅士

	8
	医用卫生型新风预处理机组
	1、名称：医用卫生型新风处理机组PAU-
2、规格：风量11000m3/h，制冷量194.3KW
3、功能配置：含风机、盘管段、灭菌装置、防震器、三级过滤器
4、支架制作、安装、刷油
	台
	1
	山东雅士

	9
	风机盘管
	风机盘管，风量520m3/h，制冷量3.18KW
	台
	3
	山东雅士

	10
	风机盘管
	风机盘管，风量680m3/h，制冷量4.05KW
	台
	3
	山东雅士

	11
	风机盘管
	风机盘管，风量1030m3/h，制冷量5.83KW
	台
	11
	山东雅士

	12
	风机盘管
	风机盘管，风量1380m3/h，制冷量8.12KW
	台
	2
	山东雅士

	13
	风机盘管温控开关
	温度控制开关，风机盘管三速开关。
	个
	19
	广东亿琳

	14
	离心式通风机
	1.排风机风量500m3/h，中效过滤排风系统
2.支架制作、安装、刷油。
	台
	12
	广东松下

	15
	离心式通风机
	1.排风机风量1000m3/h，中效过滤排风系统
2.支架制作、安装、刷油。
	台
	2
	广东松下

	16
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：8.0KG/h，功率6.1KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	2
	北京诺德曼

	17
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：15.0KG/h，功率11.4KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	4
	北京诺德曼

	18
	电极式加湿器
	1、电极式加湿器，加湿量：23.0KG/h，功率17.5KW
2、控制方式：0-10V比例积分信号
	台
	1
	北京诺德曼

	19
	空调自动控制柜
	1、净化循环机组恒温恒湿控制柜，PLC/DDC控制器
2、强弱电一体化，含控制器及电气元件
3、控制要求见施工图所示
	台
	10
	广州雅坤自控科技

	20
	空调自动控制柜
	1、净化新风预处理机组恒温恒湿控制柜，PLC/DDC控制器
2、强弱电一体化，含控制器及电气元件
3、控制要求见施工图所示
	台
	1
	广州雅坤自控科技

	21
	空调远程控制面板
	1、空调远程控制面板：单联
2、温湿度显示及温度调节
3、空调启停及报警显示功能
	台
	1
	佛山飞星

	22
	冷水机组
	1、模块化风冷式冷热水机组
2、制冷量：66KW，制热量：72KW
	台
	4
	深圳麦克维尔

	23
	冷暖型热泵机组
	1、名称：YCAG022RSE50-0A
2、规格：制热量24KW,电功率：7.7KW
	台
	1
	深圳麦克维尔

	24
	离心式冷冻水泵
	1、离心式冷冻水泵，单级
2、流量50m3/h，扬程35m，功率15KW
3、配置两用一备用
	台
	2
	广州广一水泵厂

	25
	水泵控制箱
	1、水泵自动控制箱，两用一备用
2、功能：自动轮换、故障互投，远程启停
3、功率15KW*2
	台
	1
	广州雅坤自控科技



10、妇婴院区洁净空调系统设备清单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	品牌
	厂商

	1
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM2.5H
3.冷量:循环风量：2500m3/h，马达功率：2KW
4.结构:重量：370Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	2
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM5.0H
3.冷量:循环风量：5000m3/h，马达功率：4KW，
4.结构:重量：570Kg
	台
	2
	雅士　
	山东雅士　

	3
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM3.5H
3.冷量:循环风量：3500m3/h，马达功率：3KW，
4.结构:重量：570Kg
	台
	3
	雅士　
	山东雅士　

	4
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM12.0H
3.冷量:循环风量：11500m3/h，马达功率：7.5KW
4.结构:重量：570Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	5
	离心式空气处理机组
	1.名称:离心式空气处理机组
2.型号、规格:AAHM8.5H
3.冷量:送风量：9000m3/h，马达功率：7.5KW，
4.结构:重量：780Kg
	台
	1
	雅士　
	山东雅士　

	6
	风冷冷(热)水机组
	1.名称:风冷冷(热)水机组
2.型号、规格:2206*3133*2063mm，压缩机类型：涡旋式
3.冷量:232KW
	台
	1
	天加　
	南京天加　

	7
	冷冻水泵
	1.名称:冷冻水泵
2.型号:BKT100-65-315，单级离心泵
	台
	2
	广一　
	广东广一　

	8
	配电箱
	1.名称、型号:总配电箱15AP
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	9
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱WAPK
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	10
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱SAPK
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	11
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱15AP01
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	12
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱16AP01
	台
	1
	赛洁　
	广州赛洁　

	13
	配电箱
	1.名称、型号:配电箱15SSAP1~7
	台
	7
	赛洁　
	广州赛洁　

	14
	医气阀门报警箱
	1.名称、型号:医气阀门报警箱
	台
	1
	祥安　
	宁波祥安　

	15
	离心式排风机
	1.名称:离心式排风机
2.规格:风量500m3/h
	台
	5
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	16
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量400m3/h
	台
	5
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	17
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量：350m3/h
	台
	2
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	18
	离心式排风机
	1.名称:离心式送风机
2.规格:风量：200m3/h
	台
	1
	绿岛风　
	深圳绿岛风　

	19
	排气扇
	1.名称:管道式排气扇
	个
	8
	正野　
	广东正野　


11、白云院区洁净空调系统设备清单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	品牌
	厂商

	1
	风冷冷水热泵机组
	设备型号：VAXH04024NNF，电源:380v 制冷剂/充注量:R410 2*9.2KG名义制冷量:130KW 制造日期:2018,12,08
	台
	3
	维克
	维克（天津）有限公司

	2
	冷冻泵
	型号:ISW80-160A 流量:4.3m³/H 气蚀:2.3M 转速:2800, 功率:8.5KW
	台
	2
	博力泵业
	东莞市博力泵业有限公司

	3
	冷冻泵
	型号:KTZ125-100-315,扬程:32M 流量:100m³/H 气蚀:2.5M 电机功率:15KW 转速:1450r/min 效率:73%
	台
	1
	广一
	广州市第一水泵厂

	4
	洁净空调机组
	型号：VAC0810A35HW，风量：4500m² 电机功率：4.0KW 风机转速：2005r/min
	台
	3
	维克
	维克（天津）有限公司

	5
	洁净空调机组
	型号：VAC1015A35HW，风量：9500m² 电机功率：7.5KW 风机转速：1536r/min
	台
	2
	维克
	维克（天津）有限公司

	6
	组合式空调机组
	电源：380V/3N-50HZ，电机功率：4.0km，风机转速：200r/min，电加热功率：10（1：2:4）kw，风量：4500，供冷量：61.49kw
	台
	8
	维克
	维克（天津）有限公司

	7
	集中式排风机组
	风量：3300m²/h 电机功率：2.2KW 风机转速：2470r/min 机外静压：450Pa 风机全静压：840Pa
	台
	1
	维克
	维克（天津）有限公司

	8
	集中式排风机组
	风量：4500m²/h 电机功率：3.0KW 风机转速：1969r/min 机外静压：450Pa 风机全静压：840Pa
	台
	1
	维克
	维克（天津）有限公司

	9
	集中式排风机组
	风量：7600m²/h 电机功率：4.0KW 风机转速：1471r/min 机外静压：450Pa 风机全静压：840Pa
	台
	1
	维克
	维克（天津）有限公司

	10
	卡式风机盘管机组
	风量：850，冷量：4530W，热量：6800W，重量：34kg，电源：220V/50hz，水流量：740kg/h
	台
	30
	维克
	维克（天津）有限公司



12、珠江新城院区热水系统设备清单：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	16楼天面
	热水循环泵
	博欧仕PH-751E
	1
	台

	16楼天面
	热水循环泵
	佛山澳特力士GDR型耐热管道泵
	9
	台

	负一、2、5、16楼
	管道泵
	广一
	8
	台

	16楼天面
	管道式离心泵
	广一
	2
	台

	16楼天面
	空气源热泵热水机
	生能KFXRS-36‖/A
	2
	台

	16楼天面
	空气能热泵热水机组
	格力电器KFRS-82ZSM/B3S
	9
	台


13、增城院区热水系统设备清单：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	门诊楼6层
	空气源热泵热水机组
	纽恩泰空气能热泵
	14
	台

	门诊楼6层
	循环水泵
	白云，型号:IPL 40/130,3 Q=30m /h,H=15m
	14
	台

	门诊楼6层
	回水泵
	白云，型号:PH-750EH,3 Q=7m /h,H=5m
	12
	台

	门诊楼6层
	闭式承压贮热保温水罐
	广州沁林环保科技有限公司，容积:20m  ,外形尺寸:φ2400*5240,运行重量:23500kg/台
	9
	个

	门诊楼6层
	热回收循环泵
	白云Q=95m /h,H=20m
	2
	台

	门诊楼6层
	银离子消毒装置
	广州灵坦机电设备有限公司，处理容积35m ,外形尺寸:2000*1000*1000
	6
	台

	门诊楼6层
	热回收加热板式热交换器
	捷玛换热面积0.8m
	3
	个

	住院楼16层
	空气源热泵热水机组
	纽恩泰空气能热泵
	6
	台

	住院楼16层
	循环水泵
	白云，型号:IPL 40/130,3 Q=30m /h,H=15m
	6
	台

	住院楼16层
	回水泵
	白云，型号:PH-750EH,3 Q=7m /h,H=5m
	4
	台

	住院楼16层
	闭式承压贮热保温水罐
	广州沁林环保科技有限公司,容积:22m ,外形尺寸:φ2200*5300
	3
	个

	住院楼16层
	热回收循环泵
	白云Q=95m /h,H=20m
	2
	台

	住院楼16层
	银离子消毒装置
	广州灵坦机电设备有限公司，处理容积35m ,外形尺寸:2000*1000*1000
	2
	台

	住院楼16层
	热回收加热板式热交换器
	捷玛换热面积3.0m
	1
	个

	感染楼6层
	空气源热泵热水机组
	纽恩泰空气能热泵
	3
	台

	感染楼6层
	循环水泵
	白云，型号:IPL 40/130,3 Q=30m /h,H=15m
	3
	台

	感染楼6层
	回水泵
	白云，型号:PH-750EH,3 Q=7m /h,H=5m
	2
	台

	感染楼6层
	闭式保温水箱
	广州沁林环保科技有限公司,容积:5m{3},外形尺寸:Φ1700mm×2850mm(L)，运行重量:6500kg/台
	4
	个

	感染楼6层
	热回收循环泵
	白云Q=95m /h,H=20m
	2
	台

	感染楼6层
	银离子消毒装置
	广州灵坦机电设备有限公司，处理容积35m ,外形尺寸:2000*1000*1000
	1
	台

	感染楼6层
	热回收加热板式热交换器
	捷玛换热面积3.0m
	1
	个

	感染楼6层
	电容积式加热器
	史密斯电功率30kW,容积495L,接口DN40,装水总重650kg
	2
	台

	综合楼14层
	空气源热泵热水机组
	纽恩泰空气能热泵
	7
	台

	综合楼14层
	循环水泵
	白云，型号:IPL 40/130,3 Q=30m /h,H=15m
	7
	台

	综合楼14层
	回水泵
	白云，型号:PH-750EH,3 Q=7m /h,H=5m
	4
	台

	综合楼14层
	闭式承压贮热保温水罐
	广州沁林环保科技有限公司,容积:18m{3},外形尺寸:φ2300*5140
	6
	个

	综合楼14层
	热回收循环泵
	白云Q=95m /h,H=20m
	2
	台

	综合楼14层
	银离子消毒装置
	广州灵坦机电设备有限公司，处理容积35m ,外形尺寸:2000*1000*1000
	3
	台

	综合楼14层
	板式太阳能集热器
	深圳嘉普通太阳能股份有限公司规格:2000*1000mm;  数量:40块/共80平方
	40
	块


14、 妇婴院区热水系统设备清单：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	北楼18楼天面
	空气源热泵热水机
	万和KRF380/SW-A
	3
	台

	北楼18楼天面
	空气源热泵热水机
	生能
	3
	台

	北1楼水泵房
	不锈钢生活水泵
	海威80GDLF45-80
	2
	台



15、 儿童院区热水系统设备清单：
	科室
	项目名称
	型号品牌
	设备数量
	单位

	5栋13楼（天面）
	空气源热泵热水机组
	天舒热能KFXRS-38‖P/C
	1
	台

	5栋13楼（天面）
	空气源热泵热水机组
	生能KFYRS-38‖
	1
	台

	5栋13楼（天面）
	空气源热泵热水机组
	生能KFXRS-19‖
	1
	台

	5栋13楼（天面）
	热水循环泵
	威乐
	2
	台

	5栋13楼（天面）
	热水管道泵
	威乐
	4
	台

	1栋9楼
	空气源热泵热水机组
	生能KFYRS-38‖
	1
	台

	1栋9楼
	空气源热泵热水机组
	生能KFXRS-38‖
	2
	台

	1栋9楼
	空气源热泵热水机组
	生能KFXRS-36‖
	2
	台

	1栋9楼
	空气源热泵热水机组
	生能KFXRS-38‖/A
	1
	台

	1栋9楼
	热水管道泵
	威乐
	3
	台

	1栋10楼（天面）
	空气源热泵热水机组
	生能KFXRS-36‖/A
	2
	台

	1栋10楼（天面）
	热水循环泵
	威乐
	2
	台

	1栋10楼（天面）
	热水管道泵
	威乐
	2
	台



